## Методы
▪ Исходные данные для решения задачи разнесения затрат
▪ технические данные
Топливо | [7 empty] | Электроэнергия | [5 empty] | Конденсат
Теплотворная способность |  |  |  | CV | 7000 | kg/Gcal |  | Электроэнергия |  |  | N | 80 | MWh | Энтальпия конд. пара НД1 |  | Hкт1 | 0.435 | kJ/kg
[8 empty] | Потребление э/э на СН |  |  | Nсн | 3 | MWh | Энтропия конд. пара НД1 |  | Sкт1 | 1.36 | kJ/kgK
Паровой котел (ВД - высокое давление) | [13 empty] | Энтальпия конд. пара НД2 |  | Hкт2 | 0.373 | kJ/kg
КПД |  |  |  | ηпк | 0.92 |  |  | Пар среднего давления (15 ata, промышленный пар) | [5 empty] | Энтропия конд. пара НД2 |  | Sкт2 | 1.18 | kJ/kgK
Выработка пара ВД |  |  |  | Q0 | 517 | t/h |  | Производ. пара СД |  |  | Gп | 200 | t/h | Энтальпия конд. пара СД |  | Hкп | 0.419 | kJ/kg
Энтальпия пара ВД |  |  |  | Hвд | 3.484 | kJ/t |  | Температура пара СД |  |  | tп | 191 | C | Энтропия конд. пара СД |  | Sкп | 1.3 | kJ/kgK
Энтальпия конденсата пара ВД |  |  |  | Hквд | 2.387 | kJ/t |  | Энтальпия пара СД |  |  | Hп | 3.015 | kJ/kg
[8 empty] | Энтропия пара СД |  |  | Sп | 6.9 | kJ/kgK | Расход питательной воды |  | Dпв | 517 | t/h
Сетевая вода | [13 empty] | Температура пит. воды |  | tпв | 229 | C
Расход |  |  |  | G | 1618 | t/h |  | Пар низкого давления (1,2 ata, НД1) | [5 empty] | Энтальпия пит. воды |  | Hпв | 0.959 | kJ/t
Температура обратн. воды |  |  |  | tобр | 53 | C |  | Производ. пара НД1 |  |  | Gт1 | 57.7 | t/h
Энтальпия обратн. воды |  |  |  | Hобр | 0.222 | kJ/t |  | Температура пара НД1 |  |  | tт1 | 104 | C | Коэфициенты перевода единиц
После ПСГ №2 | [7 empty] | Энтальпия пара НД1 |  |  | Hт1 | 2.613 | kJ/kg | 1 W = 3600 J/h |  |  | 0.27778 | MWh/GJ
Температура воды |  |  |  | tпсг2 | 83.5 | C |  | Энтропия пара НД1 |  |  | Sт1 | 7.12 | kJ/kgK | 1 ton of univ. fuel = 8,14 MWh |  |  | 0.12285 | tuf/MWh
Энтальпия воды |  |  |  | Hпсг2 | 0.35 | kJ/t
После ПСГ №1 | [7 empty] | Пар низкого давоения (0,7 ata, НД2) | [5 empty] | Паропровод и Водогрейный котел
Температура воды |  |  |  | tпсг1 | 102 | C |  | Производ. пара НД2 |  |  | Gт2 | 96.2 | t/h | КПД паропровода |  | η0 | 100 | %
Энтальпия воды |  |  |  | Hпсг1 | 0.427 | kJ/t |  | Температура пара НД2 |  |  | tт2 | 89 | C | КПД водогрейного котла |  | ηвк | 0.93
Температура прямой воды |  |  |  | tпр | 130 | C |  | Энтальпия пара НД2 |  |  | Hт2 | 2.546 | kJ/kg | КПД ПСГ |  | ηпсг1,2 | 1 | %
Энтальпия прямой воды |  |  |  | Hпр | 0.544 | kJ/t |  | Энтропия пара НД2 |  |  | Sт2 | 7.16 | kJ/kgK | Температура окруж. среды |  | tос | 20 | C
▪ рыночные данные
Цена топлива |  |  |  | Zт | 5000 | RUB/tut
▪ Нагрузка станции | [8 empty] | ▪ Обозначения переменных и результатов расчетов
[9 empty] | Основные обозначения | [8 empty] | Коэффициенты (метод, в котором используются)
Нагрузка турбины по пару СД, Qп (промышленный пар) | [8 empty] | Qe | Расход пара ВД на выработку электроэнергии | [7 empty] | Эксергетический метод (п. 2.2.2)
Qп = Gп * (Hп - Hкп) | [9 empty] | Расход пара ВД на отпуск электроэнергии | [7 empty] | γп | Эксергетическая температурная функция пара СД
Qп |  | 519.2 | GJ | 144.2222 | MWh | 124.0088 | Gcal |  | Q0п | Расход пара ВД на выработку пара СД | [7 empty] | γт1 | Эксергетическая температурная функция пара НД1
[9 empty] | Q0т | Расход пара ВД на выработку пара НД (НД1 + НД2) | [7 empty] | γт2 | Эксергетическая температурная функция пара НД2
Нагрузка турбины по пару НД1 (1,2 ata), Qт1 | [8 empty] | dQe | Дополнительный расход пара ВД на выработку электроэнергии (метод ОРГРЭС)
Qт1 = Gт1 * (Hт1 - Hкт1) | [17 empty] | Метод пропорционального распределения от компании ОРГРЭС (п. 2.2.3)
Qт1 |  | 125.6706 | GJ | 34.9085 | MWh | 30.0159 | Gcal |  | Be | Расход условного топлива на выработку электроэнергии | [7 empty] | γп | Коэффициент ценности пара для пара СД
[10 empty] | Расход условного топлива на отпуск электроэнергии | [7 empty] | γт1 | Коэффициент ценности пара для пара НД1
Нагрузка турбины по пару НД2 (0,7 ata), Qт2 | [8 empty] | Bп | Расход условного топлива на выработку пара СД | [7 empty] | γт2 | Коэффициент ценности пара для пара НД2
Qт2 = Gт2 * (Hт2 - Hкт2) | [8 empty] | Bтт | Расход условного топлива на выработку пара НД (НД1 + НД2) | [7 empty] | γdqe | Коэффициент дополнительного расхода топлива на выработку э/э
Qт2 |  | 209.0426 | GJ | 58.0674 | MWh | 49.929 | Gcal |  | Bпт | Расход условного топлива на выработку паров СД и НД | [7 empty] | γпт | Коэффициент разнесения паров СД и НД
[9 empty] | Bт1 | Расход условного топлива на выработку пара НД1
Суммарная нагрузка турбины по пару НД (НД1 + НД2) | [8 empty] | Bт2 | Расход условного топлива на выработку пара НД2 | [7 empty] | Метод, учитывающий недовыработанную электроэнергию (п. 2.2.4)
Qт = Qт1 + Qт2 | [8 empty] | Bт3 | Расход условного топлива водогрейным котлом на выработку тепла | [7 empty] | γпт | Коэффициент соотношения Bп/Bт
Qт |  | 334.7132 | GJ | 92.9759 | MWh | 79.9449 | Gcal |  | Втт | Расход условного топлива турбиной на выработку НД (НД1 + НД2)
[9 empty] | Bт | Суммарный расход условного топлива на выработку тепла (турбина + водогр. котел) | [7 empty] | Метод, учитывающий тепловую ценность пара (п. 2.2.5)
Нагрузка парового котла по пару высокого давления | [17 empty] | γe | Коэффициент расхода топлива для выработки электроэнергии
Q0 = Gвд * (Hвд - Hквд) | [8 empty] | be | Удельный расход условного топлива на выработку 1 MWh электроэнергии | [7 empty] | γBп | Коэффициент расхода топлива, учитывающий качество пара СД
Q0 |  | 1305.425 | GJ | 362.6181 | MWh | 311.7954 | Gcal |  |  | Удельный расход условного топлива на отпуск 1 MWh электроэнергии | [7 empty] | γBт1 | Коэффициент расхода топлива, учитывающий качество пара НД1
[9 empty] | bп | Удельный расход условного топлива на выработку 1 MWh пара СД | [7 empty] | γBт2 | Коэффициент расхода топлива, учитывающий качество пара НД2
Расход топлива паровым котлом | [8 empty] | bтт | Удельный расход условного топлива на выработку 1 MWh пара НД (НД1 + НД2)
Bпк = Q0/ηпк | [8 empty] | bпт | Удельный расход условного топлива на выработку 1 MWh паров СД и НД | [7 empty] | Энергетический метод (energy method) (п. 2.3.3)
Bпк |  | 1418.9402 | GJ | 394.1501 | MWh | 48.4214 | tut |  | bт1 | Удельный расход условного топлива на выработку 1 MWh пара НД1 | [7 empty] | γe | Коэффициент энергия/электроэнергия (power-to-heat ratio)
[9 empty] | bт2 | Удельный расход условного топлива на выработку 1 MWh пара НД2 | [7 empty] | γп | Коэффициент энергия/пар СД (power-to-steam ratio)
Нагрузка водогрейного котла | [8 empty] | bт3 | Удельный расход условного топлива на выработку 1 MWh тепла водогр. котлом | [7 empty] | γт | Коэффициент энергия/тепло (power-to-heat ratio)
Qт3 = G * (Нпр - Hпсг1) | [8 empty] | bт | Общий удельный расход топлива ТЭЦ на выработку 1 MWh тепла
Qт3 |  | 189.306 | GJ | 52.585 | MWh | 45.215 | Gcal |  | dbпт | Общее снижение bпт для паров СД и НД (метод ОРГРЭС) | [7 empty] | Метод альтернативного производства электроэнергии (method of alternative way of electricity supply) (п. 2.3.5)
[18 empty] | γe | Коэффициент электроэнергия/энергия
Расход топлива водогрейным котлом | [8 empty] | Eп | Эксергия пара СД | [7 empty] | γпт | Коэффициент тепло (пар СД + пар НД)/энергия
Bвк = Qт3/ηвк | [8 empty] | Eт1 | Эксергия пара НД1 | [7 empty] | γп | Коэффициент Qп/полное тепло
Bвк |  | 203.5548 | GJ | 56.543 | MWh | 6.9463 | tut |  | Eт2 | Эксергия пара НД2 | [7 empty] | γт | Коэффициент Qт/полное тепло
[9 empty] | Ee | Эксергия электроэнергии
[9 empty] | E | Суммарная эксергия ТЭЦ | [7 empty] | Метод разнесения экономии (benefit distribution method) (п. 2.3.6)
[18 empty] | ηe | КПД по электроэнергии при конденсационной выработке
Если переменные указаны с апострофом (') - промежуточные или альтернативые расходы
Метод расчета удельных расходов топлива на основании линеаризованной расходной характеристики паровой турбины (п. 3)
[9 empty] | Будьте внимательны! В статье индексы параметров, связанных с электроэнергией указаны как N, | [8 empty] | a1, a2, a3, a0 | Коэффициенты линеаризованной расходной характеристики паровой турбины
а здесь используется E.
▪ Реализация методов расчета удельных расходов условного топлива и разнесения затрат на топливо
"Физический" метод (п. 2.2.1)
Исходные данные |  |  |  | Что нужно посчитать?
Q0 | 362.6181 | MWh |  | Расход пара ВД на выработку электроэнергии
Qп | 144.2222 | MWh |  | Qe = Q0 - (Qп + Qт)
Qт | 92.9759 | MWh |  | Qe | 125.4199 | MWh
Qт3 | 52.585 | MWh |  | Расход условного топлива на выработку электроэнергии
Be = Qe/Q0*Bпк
ηпк | 92% |  |  | Be | 16.7477 | tut
Удельный расход условного топлива на отпуск 1 MWh электроэнергии
N | 80 | MWh |  | be = Be/(N-Nсн)
Nсн | 3 | MWh |  | be | 0.2175 | tut/MWh |  | 217.5022 | kgut/MWh |  | 1087.511 | RUB/MWh
Расход условного топлива на выработку пара СД
Bвк | 6.9463 | tut |  | Bп = Qп/Q0*Bпк
Bпк | 48.4214 | tut |  | Bп | 19.2584 | tut
Удельный расход условного топлива на выработку 1 MWh пара СД
Zт | 5000 | RUB/tut |  | bп = Bп/Qп
|  |  |  | bп | 0.13353 | tut/MWh |  | 133.5327 | kgut/MWh |  | 667.6637 | RUB/MWh
Расход условного топлива турбиной на выработку НД (НД1 + НД2)
Bтт = Qт/Q0*Bпк
|  |  |  | Втт | 12.4153 | tut
Удельный расход условного топлива на выработку 1 MWh пара НД1
bтт = Bтт/Qт
|  |  |  | bтт | 0.13353 | tut/MWh |  | 133.5327 | kgut/MWh |  | 667.6637 | RUB/MWh
Удельный расход условного топлива на выработку 1 MWh тепла водогр. котлом
bт3 = Bвк/Qт3
|  |  |  | bт3 | 0.1321 | tut/MWh |  | 132.0969 | kgut/MWh |  | 660.4845 | RUB/MWh
Суммарный расход условного топлива на выработку тепла (турбина + водогр. котел)
Bт = Bтт + Bвкт
|  |  |  | Bт | 19.3616 | tut
Общий удельный расход топлива ТЭЦ на выработку 1 MWh тепла
bт = Bт/(Qт + Qт3)
|  |  |  | bт | 0.13301 | tut/MWh |  | 133.014 | kgut/MWh |  | 665.0702 | RUB/MWh
Продукт |  |  | Затраты, % |  | b, kgut/MWh |  | ТСС, RUB/MWh
|  |  | ТЭЦ | Турбина | ТЭЦ | Турбина | ТЭЦ | Турбина
Электроэнергия |  |  | 30.25% | 34.59% | 217.5022 |  | 1087.511
Промышленный пар |  |  | 34.78% | 39.77% | 133.5327 |  | 667.6637
Тепло |  |  | 34.97% | 25.64% | 133.014 | 133.5327 | 665.0702 | 667.6637
ЗАМЕТКА: результаты отражают непоследовательность.
1) Метод не соответствует Второму закону термодинамики.
2) Расход топлива (затраты) на выработку тепла в комбинированном производстве даже выше, чем аналогичный показатель для водогрейного котла, что является нонсенсом.
Эксергетический метод (п. 2.2.2)
Исходные данные |  |  |  | Что нужно посчитать?
T | 293 | K |  | Функции тепловых потоков (см раздел статьи) в результате дают известные температуры tп, tт1, tт2)
tп | 191 | C |  | Эксергетическая температурная функция пара СД
tт1 | 104 | C |  | γп = 1 - (Temp. env.(K) / tп (K))
tт2 | 89 | C |  | γп | 0.36853
Эксергетическая температурная функция пара НД1
Qп | 144.2222 | MWh |  | γт1 = 1 - (Temp. env.(K) / tт1 (K))
Qт1 | 34.9085 | MWh |  | γт1 | 0.22281
Qт2 | 58.0674 | MWh |  | Эксергетическая температурная функция пара НД2
Qт3 | 52.585 | MWh |  | γт2 = 1 - (Temp. env.(K) / tт2 (K))
|  |  |  | γт2 | 0.19061
N | 80 | MWh |  | Эксергия пара СД
Nсн | 3 | MWh |  | Eп = Qп * γп
|  |  |  | Eп | 53.1509 | MWh
Bпк | 48.4214 | tut |  | Эксергия пара НД1
Bвк | 6.9463 | tut |  | Eт1 = Qт1 * γт1
|  |  |  | Eт1 | 7.778 | MWh
Zт | 5000 | RUB/tut |  | Эксергия пара НД2
Eт2 = Qт2 * γт2
|  |  |  | Eт2 | 11.0681 | MWh
Эксергия электроэнергии
Ee = N
|  |  |  | Ee | 80 | MWh
Суммарная эксергия ТЭЦ
E = Ee + Eп + Eт1 + Eт2
|  |  |  | E | 151.997 | MWh
Расход условного топлива на выработку пара СД
Bп = Bпк * Eп / E
|  |  |  | Bп | 16.9322 | tut
Удельный расход условного топлива на выработку 1 MWh пара СД
bп = Bп/Qп
|  |  |  | bп | 0.1174 | tut/MWh |  | 117.4033 | kgut/MWh |  | 587.0166 | RUB/MWh
Расход условного топлива турбиной на выработку НД (НД1 + НД2)
Bтт = Bпк * (Eт1 + Eт2) / E
|  |  |  | Bтт | 6.0038 | tut
Удельный расход условного топлива на выработку 1 MWh пара НД1
bтт = Bтт/Qт
|  |  |  | bтт | 0.064573 | tut/MWh |  | 64.5734 | kgut/MWh |  | 322.8671 | RUB/MWh
Расход условного топлива на выработку электроэнергии
Be = Bпк * Ee / E
|  |  |  | Be | 25.4854 | tut
Удельный расход условного топлива на отпуск 1 MWh электроэнергии
be = Be/(N-Nсн)
|  |  |  | be | 0.33098 | tut/MWh |  | 330.9798 | kgut/MWh |  | 1654.8991 | RUB/MWh
Суммарный расход условного топлива на выработку тепла (турбина + водогр. котел)
Bт = Bтт + Bвк
|  |  |  | Bт | 12.9501 | tut
Общий удельный расход топлива ТЭЦ на выработку 1 MWh тепла
bт = Bт/(Qт + Qт3)
|  |  |  | bт | 0.088967 | tut/MWh |  | 88.9668 | kgut/MWh |  | 444.834 | RUB/MWh
Продукт |  |  | Затраты, % |  | b, kgut/MWh |  | ТСС, RUB/MWh
|  |  | ТЭЦ | Турбина | ТЭЦ | Турбина | ТЭЦ | Турбина
Электроэнергия |  |  | 46.03% | 52.63% | 330.9798 |  | 1654.8991
Промышленный пар |  |  | 30.58% | 34.97% | 117.4033 |  | 587.0166
Тепло |  |  | 23.39% | 12.4% | 88.9668 | 64.5734 | 444.834 | 322.8671
ЗАМЕТКА: на сегодняшний день это самый популярный метод, учитывающий особенности комбинированного производства.
Метод пропорционального распределения от компании ОРГРЭС (п. 2.2.3)
Исходные данные |  |  |  | Что нужно посчитать?
Специальный коэффициента для турбины с давлением пара 130 ata (пар ВД)
k | 0.4
Расход пара ВД на выработку электроэнергии
Q0 | 362.6181 | MWh |  | Qe = Q0 - (Qп + Qт1 + Qт2)
Qп | 144.2222 | MWh |  | Qe | 125.4199 | MWh
Qт1 | 34.9085 | MWh |  | Коэффициент ценности пара для пара СД
Qт2 | 58.0674 | MWh |  | γп = (Hп - Нквд) / (Нвд - Нквд) * (1 + k * (Hвд - Нп) / (Нвд - Нквд))
Qт3 | 52.585 | MWh |  | γп | 0.67037
Коэффициент ценности пара для пара НД1
γт1 = (Hт1 - Нквд) / (Нвд - Нквд) * (1 + k * (Нвд - Hт1 ) / (Нвд - Нквд))
Нвд | 3.484 | kJ/t |  | γт1 | 0.27145
Нп | 3.015 | kJ/t |  | Коэффициент ценности пара для пара НД2
Нт1 | 2.613 | kJ/t |  | γт2 = (Hт2 - Нквд) / (Нвд - Нквд) * (1 + k * (Нвд - Hт2) / (Нвд - Нквд))
Нт2 | 2.546 | kJ/t |  | γт2 | 0.19451
Нквд | 2.387 | kJ/t |  | Дополнительный расход пара ВД на выработку электроэнергии (метод ОРГРЭС)
dQe = Qп * (1-γп) + Qт1 * (1-γт1) + Qт2 * (1-γт2)
Bпк | 48.4214 | tut |  | dQe | 119.7452 | MWh
Bвк | 6.9463 | tut |  | Коэффициент дополнительного расхода топлива на выработку э/э
γdqe = (Qe + dQe)/(Qe + dQe + Qп + Qт1 + Qт2)
N | 80 | MWh |  | γdqe | 0.50826
Nсн | 3 | MWh |  | Расход условного топлива на выработку электроэнергии
Be = Bпк * γdqe
Zт | 5000 | RUB/tut |  | Be | 24.6106 | tut
Удельный расход условного топлива на отпуск 1 MWh электроэнергии
be = Be / (N - Nсн)
|  |  |  | be | 0.31962 | tut/MWh |  | 319.6178 | kgut/MWh |  | 1598.0892 | RUB/MWh
Расход условного топлива на выработку паров СД и НД
Bпт = B - Be
|  |  |  | Bпт | 23.8108 | tut
Удельный расход условного топлива на выработку 1 MWh паров СД и НД
bпт = Bпт/(Qп + Qт1 + Qт2)
|  |  |  | bпт | 0.10038 | tut/MWh
Коэффициент разнесения паров СД и НД
γпт = (Qe + dQe + Qп + Qт1 + Qт2)/(Qe + Qп + Qт1 + Qт2)
|  |  |  | γпт | 1.3302
Корректировка удельного расхода bпт
bпт_к = bпт * γпт
|  |  |  | bпт_к | 0.13353 | tut/MWh
Среднее значение коэффициентов ценности паров
γпт_c = (Qп* γп + Qт1 * γт1 + Qт2 * γт2)/(Qп + Qт1 + Qт2)
|  |  |  | γпт_c | 0.49517
Общее снижение bпт для паров СД и НД (метод ОРГРЭС)
dbпт = bпт_к - bпт
|  |  |  | dbпт | 0.033149 | tut/MWh
Разнесение общего снижения для каждого вида пара
1) Часть dbпт для пара СД
dbпт(СД) = dbпт * (1- γп)/(1-γпт_с)
|  |  |  | dbпт(СД) |  | 0.021645 | tut/MWh
2) Часть dbпт для пара НД1
dbпт(НД1) = dbпт * (1- γт1)/(1-γпт_с)
|  |  |  | dbпт(НД1) |  | 0.047839 | tut/MWh
3) Часть dbпт для пара НД2
dbпт(НД2) = dbпт * (1- γт2)/(1-γпт_с)
|  |  |  | dbпт(НД2) |  | 0.052891 | tut/MWh
Удельный расход условного топлива на выработку 1 MWh пара СД
bп = bпт_к - dbпт(СД)
|  |  |  | bп | 0.11189 | tut/MWh |  | 111.888 | kgut/MWh |  | 559.4401 | RUB/MWh
Удельный расход условного топлива на выработку 1 MWh пара НД1
bт1 = bпт_к - dbпт(НД1)
|  |  |  | bт1 | 0.085693 | tut/MWh |  | 85.6932 | kgut/MWh
Удельный расход условного топлива на выработку 1 MWh пара НД2
bт2 = bпт_к - dbпт(НД2)
|  |  |  | bт2 | 0.080642 | tut/MWh |  | 80.6416 | kgut/MWh
Расход условного топлива турбиной на выработку НД (НД1 + НД2)
bтт = (Qт1 * bт1 + Qт2 * bт2)/(Qт1 + Qт2)
|  |  |  | bтт | 0.082538 | tut/MWh |  | 82.5383 | kgut/MWh |  | 412.6915 | RUB/MWh
Расход условного топлива на выработку пара СД
Bп = bп * Qп
|  |  |  | Bп | 16.1367 | tut
Расход условного топлива на выработку пара НД (НД1 + НД2)
Bтт = bт * (Qт1 + Qт2)
|  |  |  | Bтт | 7.6741 | tut
Суммарный расход условного топлива на выработку тепла (турбина + водогр. котел)
Bт = Bтт + Bвк
|  |  |  | Bт | 14.6204 | tut
Общий удельный расход топлива ТЭЦ на выработку 1 MWh тепла
bт = Bт/(Qт1 + Qт2 + Qт3)
|  |  |  | bт | 0.10044 |  |  | 100.4417 | kgut/MWh |  | 502.2086 | RUB/MWh
Продукт |  |  | Затраты, % |  | b, kgut/MWh |  | ТСС, RUB/MWh
|  |  | ТЭЦ | Турбина | ТЭЦ | Турбина | ТЭЦ | Турбина
Электроэнергия |  |  | 44.45% | 50.83% | 319.6178 |  | 1598.0892
Промышленный пар |  |  | 29.14% | 33.33% | 111.888 |  | 559.4401
Тепло |  |  | 26.41% | 15.85% | 100.4417 | 82.5383 | 502.2086 | 412.6915
ЗАМЕТКА: Не считайте по этому алгоритму! Очень напоминает знаменитое "бред сивой кобылы".
1) Это самый запутанный и неясный метод из всех рассмотренных.
Метод, учитывающий недовыработанную электроэнергию (п. 2.2.4)
Исходные данные |  |  |  | Что нужно посчитать?
*** В методе используются дополнительные точки из НТД (см лист Турбина ПТ-135) для Q0 = 362,6 MWh ***
Q0 | 362.6181 | MWh
Nконд | 139 | MWh | Выработка электроэнергии для режима Qп = Qт1 = Qт2 = 0 (конденсационный режим)
Nт | 122.5 | MWh | Выработка электроэнергии для режима Qп = 0; Qт1 = 34,9 MW, Qт2 = 58,1 MW
Nп (см заметку) | 96.5 | MWh | Выработка электроэнергии для режима Qт1 = Qт2 = 0; Qп = 144,2 MW
Nп | 82.5553 | MWh
Расход условного топлива на выработку электроэнергии
Qп | 144.2222 | MWh |  | Be = Bпк * N / Nконд
Qт1 | 34.9085 | MWh |  | Be | 27.8684 | tut
Qт2 | 58.0674 | MWh |  | Расход условного топлива на отпуск электроэнергии
Qт3 | 52.585 | MWh |  | be = Be / (N - Nсн)
|  |  |  | be | 0.36193 | tut/MWh |  | 361.9276 | kgut/MWh |  | 1809.6378 | RUB/MWh
N | 80 | MWh |  | Расход условного топлива на выработку паров СД и НД
Nсн | 3 | MWh |  | Bпт = B - Be
|  |  |  | Bпт | 20.553 | tut
Bпк | 48.4214 | tut |  | Удельный расход условного топлива на выработку 1 MWh паров СД и НД
Bвк | 6.9463 | tut |  | bпт = Bпт/(Qп + Qт1 + Qт2)
|  |  |  | bпт | 0.086649 | tut/MWh
Zт | 5000 | RUB/tut |  | Коэффициент соотношения Bп/Bт
γпт = Bп/Bт = (Nконд - Nт)/(Nконд - Nп)
|  |  |  | γпт | 3.4209
Расход условного топлива на выработку пара СД
Bп = Bпт / (1+1/γпт)
|  |  |  | Bп | 15.9039 | tut
Удельный расход условного топлива на выработку 1 MWh пара СД
bп = Bп/Qп
|  |  |  | bп | 0.11027 | tut/MWh |  | 110.2736 | kgut/MWh |  | 551.3681 | RUB/MWh
Расход условного топлива турбиной на выработку НД (НД1 + НД2)
Bтт = Bп / γпт
|  |  |  | Втт | 4.6491 | tut
Удельный расход условного топлива на выработку 1 MWh пара НД (НД1 + НД2)
bтт = Bтт/(Qт1 +Qт2)
|  |  |  | bтт | 0.050003 | tut/MWh |  | 50.0028 | kgut/MWh |  | 250.014 | RUB/MWh
Суммарный расход условного топлива на выработку тепла (турбина + водогр. котел)
Bт = Втт + Bвк
|  |  |  | Втт | 11.5954 | tut
Общий удельный расход топлива ТЭЦ на выработку 1 MWh тепла
bт = Bт/(Qт1 + Qт2 + Qт3)
|  |  |  | bт | 0.07966 |  |  | 79.6599 | kgut/MWh |  | 398.2996 | RUB/MWh
Продукт |  |  | Затраты, % |  | b, kgut/MWh |  | ТСС, RUB/MWh
|  |  | ТЭЦ | Турбина | ТЭЦ | Турбина | ТЭЦ | Турбина
Электроэнергия |  |  | 50.33% | 57.55% | 361.9276 |  | 1809.6378
Промышленный пар |  |  | 28.72% | 32.84% | 110.2736 |  | 250.014
Тепло |  |  | 20.94% | 9.601% | 79.6599 | 50.0028 | 398.2996 | 250.014
ЗАМЕТКА: [Киселев Г.П.] допустил ошибку в цифрах (см лист "Турбина ПТ-135").
Метод, учитывающий тепловую ценность пара (п. 2.2.5)
Исходные данные |  |  |  | Что нужно посчитать?
*** Коэффициенты ценности пара берутся из метода ОРГРЭС ***
γп | 0.67037 |  |  | Коэффициент расхода топлива для выработки электроэнергии
γт1 | 0.27145 |  |  | γe = (Q0 - (Qп*γп + Qт1*γт1 + Qт2*γт2))/Q0
γт2 | 0.19451 |  |  | γe | 0.6761
Расход условного топлива на выработку электроэнергии
Q0 | 362.6181 | MWh |  | Be = Bпк * γe
Qп | 144.2222 | MWh |  | Be | 32.7376 | tut
Qт1 | 34.9085 | MWh |  | Удельный расход условного топлива на отпуск 1 MWh электроэнергии
Qт2 | 58.0674 | MWh |  | be = Be / (N-Nсн)
Qт3 | 52.585 | MWh |  | be | 0.42516 | tut/MWh |  | 425.1634 | kgut/MWh |  | 2125.8168 | RUB/MWh
Расход условного топлива на выработку паров СД и НД
Bпк | 48.4214 | tut |  | Bпт = B - Be
Bвк | 6.9463 | tut |  | Bпт | 15.6838 | tut
Коэффициент расхода топлива, учитывающий качество пара СД
N | 80 | MWh |  | γBп = γп*Qп/(γп*Qп + γт1*Qт1 + γт2*Qт2)
Nсн | 3 | MWh |  | γBп | 0.82316
Коэффициент расхода топлива, учитывающий качество пара НД1
Zт | 5000 | RUB/tut |  | γBт1 = γт1*Qт1/(γп*Qп + γт1*Qт1 + γт2*Qт2)
|  |  |  | γBт1 | 0.080677
Коэффициент расхода топлива, учитывающий качество пара НД2
γBт2 = γт2*Qт2/(γп*Qп + γт1*Qт1 + γт2*Qт2)
|  |  |  | γBт2 | 0.096166
Расход условного топлива на выработку пара СД
Bп = Bпт * γBп
|  |  |  | Bп | 12.9102 | tut
Удельный расход условного топлива на выработку 1 MWh пара СД
bп = Bп / Qп
|  |  |  | bп | 0.089516 | tut/MWh |  | 89.5163 | kgut/MWh |  | 447.5814 | RUB/MWh
Расход условного топлива на выработку пара НД (НД1 + НД2)
Bтт = Bпт * (γBт1 + γBт2)
|  |  |  | Bтт | 2.7736 | tut
Удельный расход условного топлива на выработку 1 MWh пара НД (НД1 + НД2)
bтт = Bтт / (Qт1 + Qт2)
|  |  |  | bтт | 0.029831 | tut/MWh |  | 29.831 | kgut/MWh |  | 149.1551 | RUB/MWh
Суммарный расход условного топлива на выработку тепла (турбина + водогр. котел)
Bт = Втт + Bвк
|  |  |  | Bт | 9.7199 | tut
Общий удельный расход топлива ТЭЦ на выработку 1 MWh тепла
bт = Bт/(Qт1 + Qт2 + Qт3)
|  |  |  | bт | 0.066775 |  |  | 66.7754 | kgut/MWh |  | 333.8768 | RUB/MWh
Продукт |  |  | Затраты, % |  | b, kgut/MWh |  | ТСС, RUB/MWh
|  |  | ТЭЦ | Турбина | ТЭЦ | Турбина | ТЭЦ | Турбина
Электроэнергия |  |  | 59.13% | 67.61% | 425.1634 |  | 2125.8168
Промышленный пар |  |  | 23.32% | 26.66% | 89.5163 |  | 447.5814
Тепло |  |  | 17.56% | 5.728% | 66.7754 | 29.831 | 333.8768 | 149.1551
ЗАМЕТКА: Шаг #3 разработан мною, так как в литературе приведены непонятные соотношения, которые я не смогла воспроизвести.
1) Метод основан на мудренных коэффициентах из метода ОРГРЭС.
2) Пример расчета по данному методу в литературе [Киселев Г.П.] описан безалаберно.
Энергетический метод (energy method) (п. 2.3.3)
Исходные данные |  |  |  | Что нужно посчитать?
Qп | 144.2222 | MWh |  | Коэффициент энергия/электроэнергия (power-to-heat ratio)
Qт | 92.9759 | MWh |  | γe = N/(N + Qп + Qт)
Qт3 | 52.585 | MWh |  | γe | 0.25221
Коэффициент энергия/пар СД (power-to-steam ratio)
Bпк | 48.4214 | tut |  | γп = Qп/(N + Qп + Qт)
Bвк | 6.9463 | tut |  | γп | 0.45468
Коэффициент энергия/тепло (power-to-heat ratio)
N | 80 | MWh |  | γт = Qт/(N + Qп + Qт)
Nсн | 3 | MWh |  | γт | 0.29312
Расход условного топлива на выработку электроэнергии
Zт | 5000 | RUB/tut |  | Be = γe * Bпк
|  |  |  | Be | 12.2123 | tut
Расход условного топлива на выработку пара СД
Bп = γп * Bпк
|  |  |  | Bп | 22.016 | tut
Расход условного топлива турбиной на выработку НД (НД1 + НД2)
Bтт = γт * Bпк
|  |  |  | Втт | 14.1931 | tut
Удельный расход условного топлива на отпуск 1 MWh электроэнергии
be = Be/(N - Nсн)
|  |  |  | be | 0.1586 | tut/MWh |  | 158.601 | kgut/MWh |  | 793.0049 | RUB/MWh
Удельный расход условного топлива на выработку 1 MWh пара СД
bп = Bп/Qп
|  |  |  | bп | 0.15265 | tut/MWh |  | 152.6534 | kgut/MWh |  | 763.2672 | RUB/MWh
Удельный расход условного топлива на выработку 1 MWh пара НД (НД1 + НД2)
bтт = Bтт/Qт
|  |  |  | bтт | 0.15265 | tut/MWh |  | 152.6534 | kgut/MWh |  | 763.2672 | RUB/MWh
Суммарный расход условного топлива на выработку тепла (турбина + водогр. котел)
Bт = Bт1 + Bвк
|  |  |  | Bт | 21.1394 | tut
Общий удельный расход топлива ТЭЦ на выработку 1 MWh тепла
bт = Bт/(Qт + Qт3)
|  |  |  | bт | 0.14523 | tut/MWh |  | 145.2272 | kgut/MWh |  | 726.1362 | RUB/MWh
Продукт |  |  | Затраты, % |  | b, kgut/MWh |  | ТСС, RUB/MWh
|  |  | ТЭЦ | Турбина | ТЭЦ | Турбина | ТЭЦ | Турбина
Электроэнергия |  |  | 22.06% | 25.22% | 158.601 |  | 793.0049
Промышленный пар |  |  | 38.18% | 45.47% | 152.6534 |  | 763.2672
Тепло |  |  | 39.76% | 29.31% | 145.2272 | 152.6534 | 763.2672 | 726.1362
ЗАМЕТКА: метод очень прост и вовсе не учитывает особенностей комбинированного производства тепла и электроэнергии
1) Метод следует отнести к чисто экономическим методам разнесения затрат.
Рабочий метод (work method) (п. 2.3.2)
Исходные данные |  |  |  | Что нужно посчитать?
ЗАМЕТКА: Аналогичен методу по недовыработанной энергии (№4)
Эксергетический метод (exergy method) (п.2.3.1)
Исходные данные |  |  |  | Что нужно посчитать?
ЗАМЕТКА: Аналогичен эксергетическому методу, применяемому в России (№2)
Метод альтернативного производства тепла (method of alternative way of heat supply) (п.2.3.4)
Исходные данные |  |  |  | Что нужно посчитать?
Qп | 144.2222 | MWh |  | Расход условного топлива турбиной на выработку НД (НД1 + НД2)
Qт | 92.9759 | MWh |  | Bтт = Qт / ηвк
Qт3 | 52.585 | MWh |  | Втт | 99.9741 | MWh |  | 12.2818 | tut
Удельный расход условного топлива на выработку 1 MWh пара НД (НД1 + НД2)
ηвк | 93% |  |  | bтт = Bтт/Qт
ηпк | 92% |  |  | bтт | 0.1321 | tut/MWh |  | 132.0969 | kgut/MWh |  | 660.4845 | RUB/MWh
Расход условного топлива на выработку пара СД
Bпк | 48.4214 | tut |  | Bп = Qп / ηпк
Bвк | 6.9463 | tut |  | Bп | 156.7633 | MWh |  | 19.2584 | tut
Удельный расход условного топлива на выработку 1 MWh пара СД
N | 80 | MWh |  | bп = Bп/Qп
Nсн | 3 | MWh |  | bп | 0.13353 | tut/MWh |  | 133.5327 | kgut/MWh |  | 667.6637 | RUB/MWh
Расход условного топлива на выработку электроэнергии
Zт | 5000 | RUB/tut |  | Be = Впк - Вп - Bтт
|  |  |  | Be | 16.8812 | tut
Удельный расход условного топлива на отпуск 1 MWh электроэнергии
be = Bе/(N-Nсн)
|  |  |  | be | 0.21924 | tut/MWh |  | 219.2359 | kgut/MWh |  | 1096.1797 | RUB/MWh
Суммарный расход условного топлива на выработку тепла (турбина + водогр. котел)
Bт = Bтт + Bвк
|  |  |  | Bт | 19.2281 | tut
Общий удельный расход топлива ТЭЦ на выработку 1 MWh тепла
bт = Bт/(Qт + Qт3)
|  |  |  | bт | 0.1321 | tut/MWh |  | 132.0969 | kgut/MWh |  | 660.4845 | RUB/MWh
Продукт |  |  | Затраты, % |  | b, kgut/MWh |  | ТСС, RUB/MWh
|  |  | ТЭЦ | Турбина | ТЭЦ | Турбина | ТЭЦ | Турбина
Электроэнергия |  |  | 30.49% | 34.86% | 219.2359 |  | 1096.1797
Промышленный пар |  |  | 34.78% | 39.77% | 133.5327 |  | 667.6637
Тепло |  |  | 34.73% | 25.36% | 132.0969 | 132.0969 | 660.4845 | 660.4845
ЗАМЕТКА: Очень простой экономический метод разнесения затрат.
Метод альтернативного производства электроэнергии (method of alternative way of electricity supply) (п. 2.3.5)
Исходные данные |  |  |  | Что нужно посчитать?
Qп | 144.2222 | MWh |  | Коэффициент электроэнергия/энергия
Qт | 92.9759 | MWh |  | γe = Q0 (Nконд) / Q0
Qт3 | 52.585 | MWh |  | γe | 0.67184
Коэффициент тепло (пар СД + пар НД)/энергия
Q0 (Nконд) | 243.6216 | MWh |  | γпт = (Q0 - Q0(Nконд))/Q0
Q0 | 362.6181 | MWh |  | γпт | 0.32816
Расход условного топлива на выработку электроэнергии
Bпк | 48.4214 | tut |  | Be = γe * Bпк
Bвк | 6.9463 | tut |  | Be | 32.5315 | tut
Удельный расход условного топлива на отпуск 1 MWh электроэнергии
N = Nконд | 80 | MWh |  | be = Bе/(N-Nсн)
Nсн | 3 | MWh |  | be | 0.42249 | tut/MWh |  | 422.4865 | kgut/MWh |  | 2112.4326 | RUB/MWh
Расход условного топлива на выработку паров СД и НД
Zт | 5000 | RUB/tut |  | Bпт = γпт * Bпк
|  |  |  | Bпт | 15.8899 | tut
Коэффициент Qп/полное тепло
γп = Qп/(Qп + Qт)
|  |  |  | γп | 0.60802
Коэффициент Qт/полное тепло
γт = Qт/(Qп + Qт)
|  |  |  | γт | 0.39198
Расход условного топлива на выработку пара СД
Bп = γп * Bпт
|  |  |  | Bп | 9.6615 | tut
Расход условного топлива на выработку пара НД (НД1 + НД2)
Bтт = γт * Bпт
|  |  |  | Втт | 6.2285 | tut
Удельный расход условного топлива на выработку 1 MWh пара СД
bп = Bп/Qп
|  |  |  | bп | 0.06699 | tut/MWh |  | 66.9901 | kgut/MWh |  | 334.9504 | RUB/MWh
Удельный расход условного топлива на выработку 1 MWh пара НД (НД1 + НД2)
bтт = Bт/Qт
|  |  |  | bтт | 0.06699 | tut/MWh |  | 66.9901 | kgut/MWh |  | 334.9504 | RUB/MWh
Суммарный расход условного топлива на выработку тепла (турбина + водогр. котел)
Bт = Bтт + Bвк
|  |  |  | Bт | 13.1748 | tut
Общий удельный расход топлива ТЭЦ на выработку 1 MWh тепла
bт = Bт/(Qт + Qт3)
|  |  |  | bт | 0.09051 | tut/MWh |  | 90.5104 | kgut/MWh |  | 452.5521 | RUB/MWh
Продукт |  |  | Затраты, % |  | b, kgut/MWh |  | ТСС, RUB/MWh
|  |  | ТЭЦ | Турбина | ТЭЦ | Турбина | ТЭЦ | Турбина
Электроэнергия |  |  | 58.76% | 67.18% | 422.4865 |  | 2112.4326
Промышленный пар |  |  | 17.45% | 19.95% | 66.9901 |  | 334.9504
Тепло |  |  | 23.8% | 12.86% | 90.5104 | 66.9901 | 452.5521 | 334.9504
ЗАМЕТКА: Экономический метод разнесения затрат (чуть сложнее чем два предыдущих)
Метод разнесения экономии (benefit distribution method) (п. 2.3.6)
Исходные данные |  |  |  | Что нужно посчитать?
Qп | 144.2222 | MWh |  | Расход условного топлива турбиной на выработку НД (НД1 + НД2)
Qт | 92.9759 | MWh |  | Bтт' = Qт / ηвк
Qт3 | 52.585 | MWh |  | Bтт' | 12.2818 | tut
Расход условного топлива на выработку пара СД
ηвк | 93% |  |  | Bп' = Qп / ηпк
ηпк | 92% |  |  | Bп' | 19.2584 | tut
КПД по электроэнергии при конденсационной выработке
Q0 (Nконд) | 243.6216 | MWh |  | ηe = Nконд / Q0(Nконд) / ηпк
|  |  |  | ηe | 0.35693
Bпк | 48.4214 | tut |  | Расход условного топлива на выработку электроэнергии
Bвк | 6.9463 | tut |  | Be' = N / ηe
|  |  |  | Be' | 27.5346 | tut
N = Nконд | 80 | MWh |  | Расход топлива паровым котлом
Nсн | 3 | MWh |  | Bпк' = Be' + Bп' + Bт'
|  |  |  | Bпк' | 59.0748 | tut
Zт | 5000 | RUB/tut |  | Расход условного топлива на выработку электроэнергии
Be = Be'/Впк' * Bпк
|  |  |  | Be | 22.5691 | tut
Расход условного топлива на выработку пара СД
Bп = Bп'/Впк' * Bпк
|  |  |  | Bп | 15.7854 | tut
8) Расход условного топлива на выработку тепла турбиной
Bтт = Bтт'/Впк' * Bпк
|  |  |  | Втт | 10.0669 | tut
Удельный расход условного топлива на отпуск 1 MWh электроэнергии
be = Bе/(N-Nсн)
|  |  |  | be | 0.2931 | tut/MWh |  | 293.1049 | kgut/MWh |  | 1465.5246 | RUB/MWh
Удельный расход условного топлива на выработку 1 MWh пара СД
bп = Bп/Qп
|  |  |  | bп | 0.10945 | tut/MWh |  | 109.4517 | kgut/MWh |  | 547.2583 | RUB/MWh
Удельный расход условного топлива на выработку 1 MWh пара НД (НД1 + НД2)
bтт = Bт1/Qт
|  |  |  | bтт | 0.10827 | tut/MWh |  | 108.2748 | kgut/MWh |  | 541.3738 | RUB/MWh
Суммарный расход условного топлива на выработку тепла (турбина + водогр. котел)
Bт = Bтт + Bвк
|  |  |  | Bт | 17.0133 | tut
Общий удельный расход топлива ТЭЦ на выработку 1 MWh тепла
bт = Bт/(Qт + Qт3)
|  |  |  | bт | 0.11688 | tut/MWh |  | 116.8807 | kgut/MWh |  | 584.4035 | RUB/MWh
Продукт |  |  | Затраты, % |  | b, kgut/MWh |  | ТСС, RUB/MWh
|  |  | ТЭЦ | Турбина | ТЭЦ | Турбина | ТЭЦ | Турбина
Электроэнергия |  |  | 40.76% | 46.61% | 293.1049 |  | 1465.5246
Промышленный пар |  |  | 28.51% | 32.6% | 109.4517 |  | 547.2583
Тепло |  |  | 30.73% | 20.79% | 116.8807 | 108.2748 | 584.4035 | 541.3738
ЗАМЕТКА: Средней громоздкости понятный экономический метод
Метод разделения экономии и риска (benefit and risk sharing method) (п. 2.3.7)
Исходные данные |  |  |  | Что нужно посчитать?
Величины удельных расходов вычисляются в методе альтернативного производства тепла
be | 0.21924 | tut/MWh |  | Расход условного топлива на выработку пара СД
bп | 0.13353 | tut/MWh |  | Bп = bп * Qп
bтт | 0.1321 | tut/MWh |  | Bп | 19.2584 | tut
Qп | 144.2222 | MWh |  | Зависимость удельного расхода на тепло от удельного расхода на электроэнергию с учетом рыночного риска
Qт | 92.9759 | MWh |  | bт_m = ((B - Bп) - be_m * (1+r) * (N - Nсн)) / Qт
Qт3 | 52.585 | MWh
Сценарий возможного изменения цены на электроэнергию (изменения конкурентного для рынка удельного расхода условного топлива на электроэнергию)
N | 80 | MWh |  | Изменение, r |  | bт_m | [7 empty] | be_m * (1+r)
Nсн | 3 | MWh |  | -70% |  | 0.25919 | tut/MWh |  | 259.1924 | kgut/MWh |  | 1295.962 | RUB/MWh | 0.065771 | tut/MWh
|  |  |  | -60% |  | 0.24104 | tut/MWh |  | 241.0359 | kgut/MWh |  | 1205.1795 | RUB/MWh | 0.087694 | tut/MWh
Bпк | 48.4214 | tut |  | -50% |  | 0.22288 | tut/MWh |  | 222.8794 | kgut/MWh |  | 1114.397 | RUB/MWh | 0.10962 | tut/MWh
Bвк | 6.9463 | tut |  | -40% |  | 0.20472 | tut/MWh |  | 204.7229 | kgut/MWh |  | 1023.6145 | RUB/MWh | 0.13154 | tut/MWh
|  |  |  | -30% |  | 0.18657 | tut/MWh |  | 186.5664 | kgut/MWh |  | 932.832 | RUB/MWh | 0.15347 | tut/MWh
be_m | 0.21924 | tut/MWh |  | -20% |  | 0.16841 | tut/MWh |  | 168.4099 | kgut/MWh |  | 842.0495 | RUB/MWh | 0.17539 | tut/MWh
|  |  |  | -10% |  | 0.15025 | tut/MWh |  | 150.2534 | kgut/MWh |  | 751.267 | RUB/MWh | 0.19731 | tut/MWh
Zт | 5000 | RUB/tut |  | 0% |  | 0.1321 | tut/MWh |  | 132.0969 | kgut/MWh |  | 660.4845 | RUB/MWh | 0.21924 | tut/MWh
|  |  |  | 10% |  | 0.11394 | tut/MWh |  | 113.9404 | kgut/MWh |  | 569.702 | RUB/MWh | 0.24116 | tut/MWh
|  |  |  | 20% |  | 0.095784 | tut/MWh |  | 95.7839 | kgut/MWh |  | 478.9195 | RUB/MWh | 0.26308 | tut/MWh
|  |  |  | 30% |  | 0.077627 | tut/MWh |  | 77.6274 | kgut/MWh |  | 388.137 | RUB/MWh | 0.28501 | tut/MWh
|  |  |  | 40% |  | 0.059471 | tut/MWh |  | 59.4709 | kgut/MWh |  | 297.3545 | RUB/MWh | 0.30693 | tut/MWh
|  |  |  | 50% |  | 0.041314 | tut/MWh |  | 41.3144 | kgut/MWh |  | 206.572 | RUB/MWh | 0.32885 | tut/MWh
|  |  |  | 60% |  | 0.023158 | tut/MWh |  | 23.1579 | kgut/MWh |  | 115.7895 | RUB/MWh | 0.35078 | tut/MWh
|  |  |  | 70% |  | 0.0050014 | tut/MWh |  | 5.0014 | kgut/MWh |  | 25.007 | RUB/MWh | 0.3727 | tut/MWh
Расход топлива на выработку продуктов
Расход условного топлива на выработку электроэнергии
Be = be * (N-Nсн)
|  |  |  | Be | 18.5693 | tut
Расход условного топлива на выработку пара СД
Bп = bп * Qп
|  |  |  | Bп | 19.2584 | tut
Расход условного топлива турбиной на выработку НД (НД1 + НД2)
Bтт = bт * Qт
|  |  |  | Втт | 10.5937 | tut
Удельный расход условного топлива на выработку 1 MWh пара СД
|  |  |  | bп | 0.13353 | tut/MWh |  | 133.5327 | kgut/MWh |  | 667.6637 | RUB/MWh
Суммарный расход условного топлива на выработку тепла (турбина + водогр. котел)
Bт = Bтт + Bвкт
|  |  |  | Bт | 17.54 | tut
Общий удельный расход топлива ТЭЦ на выработку 1 MWh тепла
bт = Bт/(Qт + Qт3)
|  |  |  | bт | 0.1205 | tut/MWh |  | 120.4996 | kgut/MWh |  | 602.4979 | RUB/MWh
При r = 10%
Продукт |  |  | Затраты, % |  | b, kgut/MWh |  | ТСС, RUB/MWh
|  |  | ТЭЦ | Турбина | ТЭЦ | Турбина | ТЭЦ | Турбина
Электроэнергия |  |  | 33.54% | 38.35% | 241.1595 |  | 1205.7977
Промышленный пар |  |  | 34.78% | 39.77% | 133.5327 |  | 667.6637
Тепло |  |  | 31.68% | 21.88% | 120.4996 | 113.9404 | 602.4979 | 569.702
ЗАМЕТКА: Чисто экономический подход, позволяющий перекладывать расход условного топлива с одного продукта на другой.
Метод расчета удельных расходов топлива на основании линеаризованной расходной характеристики паровой турбины (п. 3)
Исходные данные |  |  |  | Что нужно посчитать?
a1 | 1.8492 |  |  | Нагрузка парового котла по пару высокого давления
a2 | 0.71464 |  |  | Q0 = a1 * N + a2 * Qп + a3 * Qт + a0
a3 | 0.28198 |  |  | Q0 | 372.9058 | MWh
a0 | 95.6873 |  |  | Расход пара ВД на выработку электроэнергии
Qe = a1 * N + a0
Qп | 144.2222 | MWh |  | Qe | 243.6216 | MWh
Qт | 92.9759 | MWh |  | Расход пара ВД на выработку пара СД
Qт3 | 52.585 | MWh |  | Q0п = a2 * Qп
|  |  |  | Q0п | 103.0666 | MWh
Bпк | 48.4214 | tut |  | Расход пара ВД на выработку пара НД (НД1 + НД2)
Bвк | 6.9463 | tut |  | Q0т = a3 * Qт
|  |  |  | Q0т | 26.2176 | MWh
N | 80 | MWh |  | Расход условного топлива на выработку электроэнергии
Nсн | 3 | MWh |  | Be = Qe/Q0*Bпк
|  |  |  | Be | 31.634 | tut
Zт | 5000 | RUB/tut |  | Удельный расход условного топлива на отпуск 1 MWh электроэнергии
be = Be/(N-Nсн)
|  |  |  | be | 0.41083 | tut/MWh |  | 410.831 | kgut/MWh |  | 2054.1548 | RUB/MWh
Расход условного топлива на выработку пара СД
Bп = Q0п/Q0*Bпк
|  |  |  | Bп | 13.3831 | tut
Удельный расход условного топлива на выработку 1 MWh пара СД
bп = Bп/Qп
|  |  |  | bп | 0.092795 | tut/MWh |  | 92.7948 | kgut/MWh |  | 463.974 | RUB/MWh
Расход условного топлива турбиной на выработку НД (НД1 + НД2)
Bтт = Q0т/Q0*Bпк
|  |  |  | Bтт | 3.4043 | tut
Удельный расход условного топлива на выработку 1 MWh пара НД (НД1 + НД2)
bтт = Bтт/Qт
|  |  |  | bтт | 0.036615 | tut/MWh |  | 36.6151 | kgut/MWh |  | 183.0757 | RUB/MWh
Суммарный расход условного топлива на выработку тепла (турбина + водогр. котел)
Bт = Bтт + Bвкт
|  |  |  | Bт | 10.3506 | tut
Общий удельный расход топлива ТЭЦ на выработку 1 MWh тепла
bт = Bт/(Qт + Qт3)
|  |  |  | bт | 0.071109 | tut/MWh |  | 71.1087 | kgut/MWh |  | 355.5434 | RUB/MWh
Продукт |  |  | Затраты, % |  | b, kgut/MWh |  | ТСС, RUB/MWh
|  |  | ТЭЦ | Турбина | ТЭЦ | Турбина | ТЭЦ | Турбина
Электроэнергия |  |  | 57.13% | 65.33% | 410.831 |  | 2054.1548
Промышленный пар |  |  | 24.17% | 27.64% | 92.7948 |  | 463.974
Тепло |  |  | 18.69% | 7.031% | 71.1087 | 36.6151 | 355.5434 | 183.0757

## Сравнение
Таблица из статьи
Группа | № | Метод | Удельный расход условного топлива на отпуск продуктов при комбинированной выработке (турбина), т.у.т./МВт.ч |  |  | Доля расхода условного топлива на выработку продуктов при комбинированной выработке (турбина), %
|  |  | Электроэнергия | Промышленный пар | Тепло | Электроэнергия | Промышленный пар | Тепло | Для графика
Термодинамические методы | 1) | Эксергетический метод (п. 2.2.2) | 0.33098 | 0.1174 | 0.064573 | 52.63% | 34.97% | 12.4% | 0.33098 | 0.1174 | 0.064573 |  |  |  | 52.63% | 34.97% | 12.4%
| 2) | Метод, учитывающий недовыработанную электроэнергию (п. 2.2.4) | 0.36193 | 0.11027 | 0.050003 | 57.55% | 32.84% | 9.601% | 0.36193 | 0.11027 | 0.050003 |  |  |  | 57.55% | 32.84% | 9.601%
| 3) | Метод расчета удельных расходов топлива на основании линеаризованной расходной характеристики паровой турбины (п. 3) | 0.41083 | 0.092795 | 0.036615 | 65.33% | 27.64% | 7.031% | 0.41083 | 0.092795 | 0.036615 |  |  |  | 65.33% | 27.64% | 7.031%
| 4) | Метод пропорционального распределения от компании ОРГРЭС (п. 2.2.3) | 0.31962 | 0.11189 | 0.082538 | 50.83% | 33.33% | 15.85% | 0.31962 | 0.11189 | 0.082538 |  |  |  | 50.83% | 33.33% | 15.85%
| 5) | Метод, учитывающий тепловую ценность пара (п. 2.2.5) | 0.42516 | 0.089516 | 0.029831 | 67.61% | 26.66% | 5.728% | 0.42516 | 0.089516 | 0.029831 |  |  |  | 67.61% | 26.66% | 5.728%
| 6) | "Физический" метод (п. 2.2.1) | 0.2175 | 0.13353 | 0.13301 | 34.59% | 39.77% | 25.64% | 0.2175 | 0.13353 | 0.13301 |  |  |  | 34.59% | 39.77% | 25.64%
Экономические методы | 1) | Метод разделения экономии и риска (benefit and risk sharing method) (п. 2.3.7) | 0.24116 | 0.13353 | 0.11394 | 38.35% | 39.77% | 21.88% |  |  |  | 0.24116 | 0.13353 | 0.11394 |  |  |  | 38.35% | 39.77% | 21.88%
| 2) | Метод альтернативного производства тепла (method of alternative way of heat supply) (п.2.3.4) | 0.21924 | 0.13353 | 0.1321 | 34.86% | 39.77% | 25.36% |  |  |  | 0.21924 | 0.13353 | 0.1321 |  |  |  | 34.86% | 39.77% | 25.36%
| 3) | Метод разнесения экономии (benefit distribution method) (п. 2.3.6) | 0.2931 | 0.10945 | 0.10827 | 46.61% | 32.6% | 20.79% |  |  |  | 0.2931 | 0.10945 | 0.10827 |  |  |  | 46.61% | 32.6% | 20.79%
| 4) | Метод альтернативного производства электроэнергии (method of alternative way of electricity supply) (п. 2.3.5) | 0.42249 | 0.06699 | 0.06699 | 67.18% | 19.95% | 12.86% |  |  |  | 0.42249 | 0.06699 | 0.06699 |  |  |  | 67.18% | 19.95% | 12.86%
| 5) | Энергетический метод (energy method) (п. 2.3.3) | 0.1586 | 0.15265 | 0.15265 | 25.22% | 45.47% | 29.31% |  |  |  | 0.1586 | 0.15265 | 0.15265 |  |  |  | 25.22% | 45.47% | 29.31%
Дополнительная таблица
Группа | № | Метод | Удельный расход условного топлива на отпуск продуктов с учетом турбины и водогрейного котла, т.у.т./МВт.ч |  |  | Доля расхода условного топлива на выработку продуктов с учетом турбины и водогрейного котла, %
|  |  | Электроэнергия | Промышленный пар | Тепло | Электроэнергия | Промышленный пар | Тепло
Термодинамические методы | 1 | Эксергетический метод (п. 2.2.2) | 0.33098 | 0.1174 | 0.088967 | 46.03% | 30.58% | 23.39%
| 2 | Метод, учитывающий недовыработанную электроэнергию (п. 2.2.4) | 0.36193 | 0.11027 | 0.07966 | 50.33% | 28.72% | 20.94%
| 3 | Метод расчета удельных расходов топлива на основании линеаризованной расходной характеристики паровой турбины (п. 3) | 0.41083 | 0.092795 | 0.071109 | 57.13% | 24.17% | 18.69%
| 4 | Метод пропорционального распределения от компании ОРГРЭС (п. 2.2.3) | 0.31962 | 0.11189 | 0.10044 | 44.45% | 29.14% | 26.41%
| 5 | Метод, учитывающий тепловую ценность пара (п. 2.2.5) | 0.42516 | 0.089516 | 0.066775 | 59.13% | 23.32% | 17.56%
| 6 | "Физический" метод (п. 2.2.1) | 0.2175 | 0.13353 | 0.13301 | 30.25% | 34.78% | 34.97%
Экономические методы | 1 | Метод разделения экономии и риска (benefit and risk sharing method) (п. 2.3.7) | 0.24116 | 0.13353 | 0.1205 | 33.54% | 34.78% | 31.68%
| 2 | Метод альтернативного производства тепла (method of alternative way of heat supply) (п.2.3.4) | 0.21924 | 0.13353 | 0.1321 | 30.49% | 34.78% | 34.73%
| 3 | Метод разнесения экономии (benefit distribution method) (п. 2.3.6) | 0.2931 | 0.10945 | 0.11688 | 40.76% | 28.51% | 30.73%
| 4 | Метод альтернативного производства электроэнергии (method of alternative way of electricity supply) (п. 2.3.5) | 0.42249 | 0.06699 | 0.09051 | 58.76% | 17.45% | 23.8%
| 5 | Энергетический метод (energy method) (п. 2.3.3) | 0.1586 | 0.15265 | 0.14523 | 22.06% | 38.18% | 39.76%
Данные для треугольника
Группа | № | Метод | Расход топлива на э/э | Расход топлива на т/э | Bпк | 48.4214 | tut
Термодинамические методы | 1 | Эксергетический метод (п. 2.2.2) | 22.2881 | 26.1333
| 2 | Метод, учитывающий недовыработанную электроэнергию (п. 2.2.4) | 24.3721 | 24.0493
| 3 | Метод расчета удельных расходов топлива на основании линеаризованной расходной характеристики паровой турбины (п. 3) | 27.6653 | 20.7561
| 4 | Метод пропорционального распределения от компании ОРГРЭС (п. 2.2.3) | 21.523 | 26.8984
| 5 | Метод, учитывающий тепловую ценность пара (п. 2.2.5) | 28.6304 | 19.791
| 6 | "Физический" метод (п. 2.2.1) | 14.6465 | 33.7748
Экономические методы | 1 | Метод разделения экономии и риска (benefit and risk sharing method) (п. 2.3.7) | 16.2396 | 32.1818
| 2 | Метод альтернативного производства тепла (method of alternative way of heat supply) (п.2.3.4) | 14.7633 | 33.6581
| 3 | Метод разнесения экономии (benefit distribution method) (п. 2.3.6) | 19.7376 | 28.6838
| 4 | Метод альтернативного производства электроэнергии (method of alternative way of electricity supply) (п. 2.3.5) | 28.4501 | 19.9712
| 5 | Энергетический метод (energy method) (п. 2.3.3) | 10.6801 | 37.7412

## Турбина ПТ-135
Дополнительные точки, соответствующие режимам работы ТЭЦ
Параметр | Исходный режим | Режим #1 (по НТД) | Режим #2 (по НТД) | Режим #3 (по НТД)
Q0, MWh | 362.6 | 362.6 | 362.6 | 362.6
Qп, MWh | 144.2 | 0 | 144.2 | 0
Qт, MWh | 93 | 93 | 0 | 0
N, MWh | 80 | 122.5 | 82.6 | 139
Проверка значения Nп для режима Qт1 = Qт2 = 0; Qп = 144,2 MW
| Q0 | 311 | Gcal/h | 361.693 | MW |  | 1.8492 | = a1
| Qп | 124.0088 | Gcal/h | 144.2222 | MW |  | 0.71464 | = a2
| Qт | 0 | Gcal/h | 0 | MW |  | 0.28198 | = a3
[7 empty] | 95.6873 | = a0
| Qп | 100 | Gcal/h |  |  | Qп = 124 Gcal/h
| Qт | 0 | Gcal/h
| N1, MW | q1, ccal/kW | Q0, Gcal | Q0, MW |  | Q0, Gcal | Q0, MW | MAPE | Графический расчет Nm (для метода #4) = | 82.5553 | MW
| 41.9369 | 2900 | 221.6169 | 257.7405 |  | 245.6257 | 252.0228 | 2.604% | Расчет на основании гиперплоскости = | 88.1143 | MW
| 48.1622 | 2740.7615 | 232.0011 | 269.8173 |  | 256.0099 | 261.9211 | 2.309% | Величина Nm из [1] = | 96.5 | MW
| 54.9292 | 2601.6797 | 242.9082 | 282.5023 |  | 266.917 | 272.6807 | 2.159%
| 63.9877 | 2468.645 | 257.963 | 300.011 |  | 281.9718 | 287.0838 | 1.813% | По всей видмости, в [Киселев] допущена ошибка
| 75.8629 | 2337.626 | 277.3391 | 322.5454 |  | 301.3479 | 305.9654 | 1.532% | в определении Nm
| 83.6514 | 2277.1557 | 290.4873 | 337.8368 |  | 314.4961 | 318.3493 | 1.225%
| 91.44 | 2216.6853 | 302.6936 | 352.0327 |  | 326.7024 | 330.7331 | 1.234%
| 104.5882 | 2146.1366 | 324.4605 | 377.3476 |  | 348.4693 | 351.6388 | 0.9096% | * Надо понимать, что НТД по ПТ-135 мною взято с одной станции и
| 118.0966 | 2087.682 | 346.5481 | 403.0354 |  | 370.5569 | 373.1173 | 0.691% | характеристики могут отличаться характеристик той же турбины другой станции
| 132.1411 | 2041.3214 | 369.7424 | 430.0105 |  | 393.7512 | 395.4482 | 0.431%
| 145.6646 | 2005.0392 | 392.0633 | 455.9697 |  | 416.0721 | 416.9507 | 0.2112%
| 158.4899 | 1976.8197 | 413.306 | 480.6749 |  | 437.3148 | 437.343 | 0.006449%
1.261%
Оцифровано при помощи
http://arohatgi.info/WebPlotDigitizer/app/
Расчет Q0 для конденсационной выработки Ncond = 80 MWh
Q0 (Ncond = 80) = a1 * Ncond + a0
Q0 | 243.6216 | MWh
Расчет Q0 для режима N = 80 MWh, Qп = 0 MWh, Qт = 93 MWh
Q0 = a1 * N + a3 * Qт + a0
Q0 | 269.8392 | MWh

## Линеар хар-ка турбины ПТ-135
ПТ-135/165, двухчтупенчатый режим
* Розовым подсвечены дополнительные вычисления, необходимые для поиска коэффициентов.
| Qп (MW) | Qт (MW) | N (MW) | Q0 (MW) | N^2 | Qп^2 | Qт^2 | N * Qп | N * Qт | Qп * Qт | Q0 * N | Q0 * Qп | Q0 * Qт | Q0'(MW) | MAPE | 1) Полагаем, что турбина описывается плоскостью:
Сумма * | 34958.649 | 23451.227 | 29846.6701 | 110709.249 | 3664464.42 | 6458916.2831 | 2209335.0623 | 4523091.9385 | 2792468.7555 | 3229582.9516 | 13651995.1538 | 17235573.0928 | 10338733.2899 |  | 0.1897% | Q0 = a1 * N + a2 * Qп + a3 * Qт + a0
точка №1 | 0 | 86.9019 | 61.4142 | 235.2182 | 3771.704 | 0 | 7551.9402 | 0 | 5337.0107 | 0 | 14445.7352 | 0 | 20440.9051 | 233.758 | 0.6208% | 2) Требуется найти коэффициенты a3, a2, a1 и a0 на основании приведенных точек
точка №2 | 0 | 86.9019 | 71.6437 | 254.2836 | 5132.8197 | 0 | 7551.9402 | 0 | 6225.9737 | 0 | 18217.8213 | 0 | 22097.7321 | 252.6742 | 0.6329% | Здесь 250 - число в ячейки (4,4) - соответствует количеству рассматриваемых точек
точка №3 | 0 | 86.9019 | 81.8732 | 273.3488 | 6703.2209 | 0 | 7551.9402 | 0 | 7114.9366 | 0 | 22379.9378 | 0 | 23754.5267 | 271.5903 | 0.6433%
точка №4 | 0 | 86.9019 | 92.1028 | 292.3732 | 8482.9166 | 0 | 7551.9402 | 0 | 8003.904 | 0 | 26928.3776 | 0 | 25407.7883 | 290.5066 | 0.6384% | 1) Zx | 3664464.42 | 4523091.9385 | 2792468.7555 | 29846.6701
точка №5 | 0 | 86.9019 | 102.3323 | 311.3975 | 10471.8996 | 0 | 7551.9402 | 0 | 8892.8713 | 0 | 31866.0218 | 0 | 27061.0339 | 309.4229 | 0.6341% |  | 4523091.9385 | 6458916.2831 | 3229582.9516 | 34958.649
точка №6 | 0 | 91.6131 | 64.56 | 242.4731 | 4167.9936 | 0 | 8392.9693 | 0 | 5914.545 | 0 | 15654.0624 | 0 | 22213.7231 | 240.9036 | 0.6473% |  | 2792468.7555 | 3229582.9516 | 2209335.0623 | 23451.227
точка №7 | 0 | 91.6131 | 73.844 | 259.7738 | 5452.9363 | 0 | 8392.9693 | 0 | 6765.0814 | 0 | 19182.737 | 0 | 23798.6968 | 258.0714 | 0.6553% |  | 29846.6701 | 34958.649 | 23451.227 | 250
точка №8 | 0 | 91.6131 | 83.128 | 277.0572 | 6910.2644 | 0 | 8392.9693 | 0 | 7615.6179 | 0 | 23031.2096 | 0 | 25382.0814 | 275.2392 | 0.6562%
точка №9 | 0 | 91.6131 | 92.412 | 294.227 | 8539.9777 | 0 | 8392.9693 | 0 | 8466.1544 | 0 | 27190.1065 | 0 | 26955.0632 | 292.407 | 0.6186% | 2) Zy | 13651995.1538
точка №10 | 0 | 91.6131 | 101.696 | 311.3968 | 10342.0764 | 0 | 8392.9693 | 0 | 9316.6909 | 0 | 31667.8126 | 0 | 28528.045 | 309.5747 | 0.5851% |  | 17235573.0928
точка №11 | 0 | 96.3244 | 67.943 | 250.1683 | 4616.2512 | 0 | 9278.39 | 0 | 6544.5687 | 0 | 16997.188 | 0 | 24097.3159 | 248.4879 | 0.6717% |  | 10338733.2899
точка №12 | 0 | 96.3244 | 74.9223 | 263.1726 | 5613.3585 | 0 | 9278.39 | 0 | 7216.8504 | 0 | 19717.5133 | 0 | 25349.9475 | 261.394 | 0.6759% |  | 110709.249
точка №13 | 0 | 96.3244 | 81.9017 | 276.1768 | 6707.8885 | 0 | 9278.39 | 0 | 7889.1321 | 0 | 22619.3466 | 0 | 26602.5612 | 274.3 | 0.6795%
точка №14 | 0 | 96.3244 | 91.5004 | 293.8295 | 8372.3232 | 0 | 9278.39 | 0 | 8813.7211 | 0 | 26885.514 | 0 | 28302.9474 | 292.0497 | 0.6057% | 3) Обр. Zx | 4.6292e-05 | -1.0999e-05 | -2.2014e-05 | -0.0019237
точка №15 | 0 | 96.3244 | 101.0991 | 311.482 | 10221.028 | 0 | 9278.39 | 0 | 9738.3101 | 0 | 31490.5487 | 0 | 30003.3157 | 309.7994 | 0.5402% |  | -1.0999e-05 | 3.3764e-06 | 9.2262e-06 | -2.4508e-05
точка №16 | 0 | 101.0357 | 71.4286 | 257.8583 | 5102.0449 | 0 | 10208.2026 | 0 | 7216.835 | 0 | 18418.4601 | 0 | 26052.8848 | 256.2619 | 0.6191% |  | -2.2014e-05 | 9.2262e-06 | 0.00013671 | -0.011486
точка №17 | 0 | 101.0357 | 78.7013 | 271.316 | 6193.8868 | 0 | 10208.2026 | 0 | 7951.6319 | 0 | 21352.9091 | 0 | 27412.5893 | 269.7103 | 0.5918% |  | -0.0019237 | -2.4508e-05 | -0.011486 | 1.3145
точка №18 | 0 | 101.0357 | 85.9739 | 284.7242 | 7391.5115 | 0 | 10208.2026 | 0 | 8686.4289 | 0 | 24478.854 | 0 | 28767.2995 | 283.1587 | 0.5498%
точка №19 | 0 | 101.0357 | 93.2465 | 298.0818 | 8694.9191 | 0 | 10208.2026 | 0 | 9421.2258 | 0 | 27795.1 | 0 | 30116.889 | 296.6072 | 0.4947% | 4) A | 1.8492 | = a1
точка №20 | 0 | 101.0357 | 100.5192 | 311.4369 | 10104.1096 | 0 | 10208.2026 | 0 | 10156.0227 | 0 | 31305.3872 | 0 | 31466.2288 | 310.0556 | 0.4435% |  | 0.71464 | = a2
точка №21 | 0 | 105.7469 | 74.9156 | 265.4616 | 5612.3471 | 0 | 11182.4069 | 0 | 7922.0925 | 0 | 19887.2181 | 0 | 28071.7456 | 264.0385 | 0.5361% |  | 0.28198 | = a3
точка №22 | 0 | 105.7469 | 81.1047 | 276.8351 | 6577.9805 | 0 | 11182.4069 | 0 | 8576.5759 | 0 | 22452.6432 | 0 | 29274.4557 | 275.4833 | 0.4883% |  | 95.6873 | = a0
точка №23 | 0 | 105.7469 | 87.2939 | 288.2084 | 7620.225 | 0 | 11182.4069 | 0 | 9231.0593 | 0 | 25158.8365 | 0 | 30477.1464 | 286.9282 | 0.4442% |  | Использование полученных
точка №24 | 0 | 105.7469 | 93.6175 | 299.8034 | 8764.2363 | 0 | 11182.4069 | 0 | 9899.7604 | 0 | 28066.8473 | 0 | 31703.2829 | 298.6216 | 0.3942% |  | кэффициентов продемонстировано в
точка №25 | 0 | 105.7469 | 99.9411 | 311.3984 | 9988.2235 | 0 | 11182.4069 | 0 | 10568.4615 | 0 | 31121.5024 | 0 | 32929.4195 | 310.3151 | 0.3479% |  | примере №2 (Exmp.2)
точка №26 | 34.89 | 86.9019 | 72.0316 | 278.7038 | 5188.5514 | 1217.3121 | 7551.9402 | 2513.1825 | 6259.6829 | 3032.0073 | 20075.4817 | 9723.9761 | 24219.891 | 278.3252 | 0.1359%
точка №27 | 34.89 | 86.9019 | 81.6363 | 296.375 | 6664.4936 | 1217.3121 | 7551.9402 | 2848.2923 | 7094.3539 | 3032.0073 | 24194.9752 | 10340.5246 | 25755.5527 | 296.0861 | 0.0975%
точка №28 | 34.89 | 86.9019 | 91.2411 | 314.046 | 8324.9383 | 1217.3121 | 7551.9402 | 3183.402 | 7929.0249 | 3032.0073 | 28653.9071 | 10957.0667 | 27291.1984 | 313.847 | 0.0634%
точка №29 | 34.89 | 86.9019 | 100.8471 | 331.6761 | 10170.1376 | 1217.3121 | 7551.9402 | 3518.5553 | 8763.8046 | 3032.0073 | 33448.5732 | 11572.1793 | 28823.2836 | 331.6102 | 0.01988%
точка №30 | 34.89 | 86.9019 | 110.4531 | 349.3062 | 12199.8873 | 1217.3121 | 7551.9402 | 3853.7087 | 9598.5843 | 3032.0073 | 38581.9481 | 12187.2919 | 30355.3689 | 349.3734 | 0.01924%
точка №31 | 34.89 | 91.6131 | 75.2393 | 285.9518 | 5660.9523 | 1217.3121 | 8392.9693 | 2625.0992 | 6892.9093 | 3196.3828 | 21514.8096 | 9976.8566 | 26196.9407 | 285.5853 | 0.1282%
точка №32 | 34.89 | 91.6131 | 83.8702 | 301.8083 | 7034.2063 | 1217.3121 | 8392.9693 | 2926.2304 | 7683.6109 | 3196.3828 | 25312.7137 | 10530.0911 | 27649.6077 | 301.5453 | 0.08714%
точка №33 | 34.89 | 91.6131 | 92.501 | 317.66 | 8556.4443 | 1217.3121 | 8392.9693 | 3227.3616 | 8474.3126 | 3196.3828 | 29383.8881 | 11083.1591 | 29101.8378 | 317.5053 | 0.04871%
точка №34 | 34.89 | 91.6131 | 101.1319 | 333.4834 | 10227.6663 | 1217.3121 | 8392.9693 | 3528.4929 | 9265.0142 | 3196.3828 | 33725.8198 | 11635.2364 | 30551.4662 | 333.4653 | 0.005418%
точка №35 | 34.89 | 91.6131 | 109.7628 | 349.307 | 12047.8723 | 1217.3121 | 8392.9693 | 3829.6241 | 10055.7159 | 3196.3828 | 38340.9106 | 12187.32 | 32001.1114 | 349.4254 | 0.0339%
точка №36 | 34.89 | 96.3244 | 78.5223 | 293.3208 | 6165.7516 | 1217.3121 | 9278.39 | 2739.643 | 7563.6134 | 3360.7583 | 23032.2264 | 10233.9639 | 28253.9532 | 292.9846 | 0.1146%
точка №37 | 34.89 | 96.3244 | 84.8965 | 305.0145 | 7207.4157 | 1217.3121 | 9278.39 | 2962.0389 | 8177.6044 | 3360.7583 | 25894.6645 | 10641.9563 | 29380.3399 | 304.7716 | 0.07963%
точка №38 | 34.89 | 96.3244 | 91.2707 | 316.7082 | 8330.3407 | 1217.3121 | 9278.39 | 3184.4347 | 8791.5954 | 3360.7583 | 28906.1783 | 11049.9488 | 30506.7265 | 316.5587 | 0.04721%
точка №39 | 34.89 | 96.3244 | 100.1684 | 333.0035 | 10033.6983 | 1217.3121 | 9278.39 | 3494.8737 | 9648.6562 | 3360.7583 | 33356.4083 | 11618.4911 | 32076.3596 | 333.012 | 0.002566%
точка №40 | 34.89 | 96.3244 | 109.066 | 349.2986 | 11895.3924 | 1217.3121 | 9278.39 | 3805.3127 | 10505.717 | 3360.7583 | 38096.5977 | 12187.0271 | 33645.9751 | 349.4654 | 0.04775%
точка №41 | 34.89 | 101.0357 | 81.8371 | 300.7755 | 6697.3109 | 1217.3121 | 10208.2026 | 2855.2964 | 8268.4646 | 3525.1338 | 24614.594 | 10494.0569 | 30389.0473 | 300.4428 | 0.1106%
точка №42 | 34.89 | 101.0357 | 88.4694 | 312.9257 | 7826.8392 | 1217.3121 | 10208.2026 | 3086.6982 | 8938.5659 | 3525.1338 | 27684.3545 | 10917.9768 | 31616.6489 | 312.7071 | 0.06985%
точка №43 | 34.89 | 101.0357 | 95.1018 | 325.0695 | 9044.3429 | 1217.3121 | 10208.2026 | 3318.1001 | 9608.6671 | 3525.1338 | 30914.678 | 11341.6747 | 32843.6079 | 324.9715 | 0.03016%
точка №44 | 34.89 | 101.0357 | 101.7341 | 337.1865 | 10349.822 | 1217.3121 | 10208.2026 | 3549.5019 | 10278.7684 | 3525.1338 | 34303.3581 | 11764.4375 | 34067.8586 | 337.2358 | 0.01462%
точка №45 | 34.89 | 101.0357 | 108.3664 | 349.2984 | 11743.2766 | 1217.3121 | 10208.2026 | 3780.9037 | 10948.8697 | 3525.1338 | 37852.2076 | 12187.0203 | 35291.5885 | 349.5002 | 0.05777%
точка №46 | 34.89 | 105.7469 | 85.1455 | 308.2013 | 7249.7562 | 1217.3121 | 11182.4069 | 2970.7265 | 9003.8727 | 3689.5093 | 26241.9518 | 10753.1425 | 32591.3296 | 307.8891 | 0.1013%
точка №47 | 34.89 | 105.7469 | 90.7176 | 318.3946 | 8229.6829 | 1217.3121 | 11182.4069 | 3165.1371 | 9593.105 | 3689.5093 | 28883.996 | 11108.7884 | 33669.2443 | 318.1929 | 0.06336%
точка №48 | 34.89 | 105.7469 | 96.2897 | 328.588 | 9271.7063 | 1217.3121 | 11182.4069 | 3359.5476 | 10182.3373 | 3689.5093 | 31639.6369 | 11464.4342 | 34747.159 | 328.4967 | 0.02778%
точка №49 | 34.89 | 105.7469 | 101.9819 | 338.9534 | 10400.2977 | 1217.3121 | 11182.4069 | 3558.1467 | 10784.2645 | 3689.5093 | 34567.0915 | 11826.083 | 35843.2679 | 339.0225 | 0.02039%
точка №50 | 34.89 | 105.7469 | 107.674 | 349.3184 | 11593.6903 | 1217.3121 | 11182.4069 | 3756.7459 | 11386.1917 | 3689.5093 | 37612.5097 | 12187.7191 | 36939.3382 | 349.5483 | 0.06581%
точка №51 | 69.78 | 86.9019 | 82.0226 | 320.8501 | 6727.7069 | 4869.2484 | 7551.9402 | 5723.537 | 7127.9198 | 6064.0146 | 26316.9634 | 22388.9233 | 27882.4875 | 321.734 | 0.2755%
точка №52 | 69.78 | 86.9019 | 92.166 | 339.4005 | 8494.5808 | 4869.2484 | 7551.9402 | 6431.347 | 8009.4049 | 6064.0146 | 31281.2008 | 23683.3649 | 29494.5458 | 340.491 | 0.3213%
точка №53 | 69.78 | 86.9019 | 102.3095 | 357.9506 | 10467.2338 | 4869.2484 | 7551.9402 | 7139.1569 | 8890.8899 | 6064.0146 | 36621.7481 | 24977.7937 | 31106.5883 | 359.2481 | 0.3625%
точка №54 | 69.78 | 86.9019 | 112.4529 | 376.5271 | 12645.6547 | 4869.2484 | 7551.9402 | 7846.9634 | 9772.3707 | 6064.0146 | 42341.5652 | 26274.0616 | 32720.9211 | 378.005 | 0.3925%
точка №55 | 69.78 | 86.9019 | 122.5963 | 395.1032 | 15029.8528 | 4869.2484 | 7551.9402 | 8554.7698 | 10653.8514 | 6064.0146 | 48438.1948 | 27570.3038 | 34335.2219 | 396.762 | 0.4198%
точка №56 | 69.78 | 91.6131 | 85.2627 | 328.0774 | 7269.728 | 4869.2484 | 8392.9693 | 5949.6312 | 7811.1845 | 6392.7656 | 27972.7666 | 22893.2424 | 30056.2059 | 329.054 | 0.2977%
точка №57 | 69.78 | 91.6131 | 94.4037 | 344.7827 | 8912.0633 | 4869.2484 | 8392.9693 | 6587.4919 | 8648.6226 | 6392.7656 | 32548.7714 | 24058.937 | 31586.6294 | 345.9574 | 0.3407%
точка №58 | 69.78 | 91.6131 | 103.5447 | 361.5016 | 10721.5153 | 4869.2484 | 8392.9693 | 7225.3527 | 9486.0607 | 6392.7656 | 37431.5936 | 25225.5822 | 33118.301 | 362.8608 | 0.376%
точка №59 | 69.78 | 91.6131 | 112.6858 | 378.3084 | 12698.0839 | 4869.2484 | 8392.9693 | 7863.2134 | 10323.4988 | 6392.7656 | 42629.9766 | 26398.361 | 34658.0253 | 379.7642 | 0.3848%
точка №60 | 69.78 | 91.6131 | 121.8268 | 395.1152 | 14841.7692 | 4869.2484 | 8392.9693 | 8501.0741 | 11160.9369 | 6392.7656 | 48135.6224 | 27571.1398 | 36197.7495 | 396.6676 | 0.3929%
точка №61 | 69.78 | 96.3244 | 88.5561 | 335.3934 | 7842.1828 | 4869.2484 | 9278.39 | 6179.4447 | 8530.1132 | 6721.5166 | 29701.1301 | 23403.7504 | 32306.5666 | 336.4726 | 0.3218%
точка №62 | 69.78 | 96.3244 | 95.447 | 347.978 | 9110.1394 | 4869.2484 | 9278.39 | 6660.2951 | 9193.8798 | 6721.5166 | 33213.4699 | 24281.9022 | 33518.7684 | 349.2152 | 0.3555%
точка №63 | 69.78 | 96.3244 | 102.338 | 360.5624 | 10473.0662 | 4869.2484 | 9278.39 | 7141.1456 | 9857.6464 | 6721.5166 | 36899.2303 | 25160.0412 | 34730.9526 | 361.9578 | 0.387%
точка №64 | 69.78 | 96.3244 | 111.7054 | 377.8535 | 12478.1076 | 4869.2484 | 9278.39 | 7794.8063 | 10759.9604 | 6721.5166 | 42208.2958 | 26366.6176 | 36396.5121 | 379.2799 | 0.3775%
точка №65 | 69.78 | 96.3244 | 121.0729 | 395.1445 | 14658.6471 | 4869.2484 | 9278.39 | 8448.467 | 11662.2744 | 6721.5166 | 47841.2869 | 27573.1811 | 38062.054 | 396.6019 | 0.3688%
точка №66 | 69.78 | 101.0357 | 91.8732 | 342.8752 | 8440.6849 | 4869.2484 | 10208.2026 | 6410.9119 | 9282.4685 | 7050.2677 | 31501.0429 | 23925.8322 | 34642.6198 | 343.935 | 0.3091%
точка №67 | 69.78 | 101.0357 | 98.9865 | 355.8987 | 9798.3272 | 4869.2484 | 10208.2026 | 6907.278 | 10001.1654 | 7050.2677 | 35229.1673 | 24834.6117 | 35958.4571 | 357.0887 | 0.3344%
точка №68 | 69.78 | 101.0357 | 106.0998 | 368.9593 | 11257.1676 | 4869.2484 | 10208.2026 | 7403.644 | 10719.8623 | 7050.2677 | 39146.509 | 25745.9807 | 37278.0437 | 370.2425 | 0.3478%
точка №69 | 69.78 | 101.0357 | 113.2131 | 382.0384 | 12817.206 | 4869.2484 | 10208.2026 | 7900.0101 | 11438.5591 | 7050.2677 | 43251.7469 | 26658.6367 | 38599.4939 | 383.3963 | 0.3554%
точка №70 | 69.78 | 101.0357 | 120.3264 | 395.115 | 14478.4425 | 4869.2484 | 10208.2026 | 8396.3762 | 12157.256 | 7050.2677 | 47542.7666 | 27571.1253 | 39920.7017 | 396.55 | 0.3632%
точка №71 | 69.78 | 105.7469 | 95.193 | 350.3927 | 9061.7072 | 4869.2484 | 11182.4069 | 6642.5675 | 10066.3647 | 7379.0187 | 33354.9343 | 24450.4041 | 37052.9441 | 351.4024 | 0.2882%
точка №72 | 69.78 | 105.7469 | 101.2302 | 361.474 | 10247.5433 | 4869.2484 | 11182.4069 | 7063.8399 | 10704.7745 | 7379.0187 | 36592.0656 | 25223.6546 | 38224.7532 | 362.5661 | 0.3021%
точка №73 | 69.78 | 105.7469 | 107.2673 | 372.5551 | 11506.2736 | 4869.2484 | 11182.4069 | 7485.1122 | 11343.1844 | 7379.0187 | 39962.9757 | 25996.8923 | 39396.543 | 373.7299 | 0.3154%
точка №74 | 69.78 | 105.7469 | 113.4286 | 383.8347 | 12866.0473 | 4869.2484 | 11182.4069 | 7915.0477 | 11994.7228 | 7379.0187 | 43537.8361 | 26783.9875 | 40589.3329 | 385.1233 | 0.3357%
точка №75 | 69.78 | 105.7469 | 119.5899 | 395.1148 | 14301.7442 | 4869.2484 | 11182.4069 | 8344.9832 | 12646.2612 | 7379.0187 | 47251.7354 | 27571.1084 | 41782.1617 | 396.5166 | 0.3548%
точка №76 | 104.67 | 86.9019 | 92.1756 | 364.0781 | 8496.3412 | 10955.8089 | 7551.9402 | 9648.0201 | 8010.2348 | 9096.0219 | 33559.1154 | 38108.0525 | 31639.0768 | 365.4424 | 0.3747%
точка №77 | 104.67 | 86.9019 | 102.1305 | 382.4177 | 10430.6492 | 10955.8089 | 7551.9402 | 10690.0047 | 8875.3388 | 9096.0219 | 39056.5342 | 40027.6649 | 33232.8283 | 383.8509 | 0.3748%
точка №78 | 104.67 | 86.9019 | 112.0855 | 400.7572 | 12563.1593 | 10955.8089 | 7551.9402 | 11731.9893 | 9740.4429 | 9096.0219 | 44919.073 | 41947.2579 | 34826.5636 | 402.2594 | 0.3748%
точка №79 | 104.67 | 86.9019 | 122.0405 | 419.0327 | 14893.8836 | 10955.8089 | 7551.9402 | 12773.9791 | 10605.5513 | 9096.0219 | 51138.9633 | 43860.1553 | 36414.74 | 420.6679 | 0.3902%
точка №80 | 104.67 | 86.9019 | 131.9955 | 437.3082 | 17422.812 | 10955.8089 | 7551.9402 | 13815.969 | 11470.6597 | 9096.0219 | 57722.7186 | 45773.0526 | 38002.9162 | 439.0765 | 0.4044%
точка №81 | 104.67 | 91.6131 | 95.6433 | 371.6037 | 9147.6408 | 10955.8089 | 8392.9693 | 10010.9842 | 8762.184 | 9589.1484 | 35541.4029 | 38895.7579 | 34043.7843 | 373.1833 | 0.4251%
точка №82 | 104.67 | 91.6131 | 104.5224 | 388.0531 | 10924.9321 | 10955.8089 | 8392.9693 | 10940.3596 | 9575.6263 | 9589.1484 | 40560.2446 | 40617.5212 | 35550.7697 | 389.6023 | 0.3992%
точка №83 | 104.67 | 91.6131 | 113.4015 | 404.4969 | 12859.9002 | 10955.8089 | 8392.9693 | 11869.735 | 10389.0686 | 9589.1484 | 45870.555 | 42338.6903 | 37057.235 | 406.0214 | 0.3769%
точка №84 | 104.67 | 91.6131 | 122.2806 | 420.9078 | 14952.5451 | 10955.8089 | 8392.9693 | 12799.1104 | 11202.5109 | 9589.1484 | 51468.8614 | 44056.4221 | 38560.6917 | 422.4404 | 0.3641%
точка №85 | 104.67 | 91.6131 | 131.1597 | 437.3186 | 17202.8669 | 10955.8089 | 8392.9693 | 13728.4858 | 12015.9533 | 9589.1484 | 57358.5723 | 45774.1346 | 40064.1317 | 438.8594 | 0.3523%
точка №86 | 104.67 | 96.3244 | 99.2047 | 379.3756 | 9841.5725 | 10955.8089 | 9278.39 | 10383.7559 | 9555.8332 | 10082.2749 | 37635.8436 | 39709.2451 | 36543.128 | 381.0974 | 0.4539%
точка №87 | 104.67 | 96.3244 | 105.6601 | 391.4017 | 11164.0567 | 10955.8089 | 9278.39 | 11059.4427 | 10177.6457 | 10082.2749 | 41355.5416 | 40968.0148 | 37701.5328 | 393.0346 | 0.4172%
точка №88 | 104.67 | 96.3244 | 112.1155 | 403.4278 | 12569.8853 | 10955.8089 | 9278.39 | 11735.1294 | 10799.4583 | 10082.2749 | 45230.5059 | 42226.7844 | 38859.9377 | 404.9718 | 0.3827%
точка №89 | 104.67 | 96.3244 | 121.2542 | 420.4323 | 14702.5931 | 10955.8089 | 9278.39 | 12691.6823 | 11679.7429 | 10082.2749 | 50979.2043 | 44006.6497 | 40497.8899 | 421.871 | 0.3422%
точка №90 | 104.67 | 96.3244 | 130.393 | 437.437 | 17002.3344 | 10955.8089 | 9278.39 | 13648.2353 | 12560.0275 | 10082.2749 | 57038.7274 | 45786.5345 | 42135.86 | 438.7702 | 0.3048%
точка №91 | 104.67 | 101.0357 | 102.8065 | 387.2856 | 10569.1764 | 10955.8089 | 10208.2026 | 10760.7564 | 10387.1216 | 10575.4015 | 39815.4803 | 40537.187 | 39129.6555 | 389.0863 | 0.4649%
точка №92 | 104.67 | 101.0357 | 109.5189 | 399.8304 | 11994.3895 | 10955.8089 | 10208.2026 | 11463.3433 | 11065.3132 | 10575.4015 | 43788.9828 | 41850.2453 | 40397.1217 | 401.4987 | 0.4173%
точка №93 | 104.67 | 101.0357 | 116.2313 | 412.3705 | 13509.7151 | 10955.8089 | 10208.2026 | 12165.9302 | 11743.5049 | 10575.4015 | 47930.3623 | 43162.8229 | 41664.1241 | 413.9112 | 0.3736%
точка №94 | 104.67 | 101.0357 | 122.9437 | 424.8824 | 15115.1534 | 10955.8089 | 10208.2026 | 12868.5171 | 12421.6966 | 10575.4015 | 52236.6158 | 44472.4421 | 42928.2707 | 426.3236 | 0.3392%
точка №95 | 104.67 | 101.0357 | 129.6561 | 437.3878 | 16810.7043 | 10955.8089 | 10208.2026 | 13571.104 | 13099.8883 | 10575.4015 | 56709.9935 | 45781.3787 | 44191.7584 | 438.736 | 0.3082%
точка №96 | 104.67 | 105.7469 | 106.4026 | 395.2278 | 11321.5133 | 10955.8089 | 11182.4069 | 11137.1601 | 11251.7451 | 11068.528 | 42053.2624 | 41368.4908 | 41794.1116 | 397.0646 | 0.4648%
точка №97 | 104.67 | 105.7469 | 111.9677 | 405.6614 | 12536.7658 | 10955.8089 | 11182.4069 | 11719.6592 | 11840.2372 | 11068.528 | 45420.9744 | 42460.5792 | 42897.4359 | 407.3555 | 0.4176%
точка №98 | 104.67 | 105.7469 | 117.5328 | 416.095 | 13813.9591 | 10955.8089 | 11182.4069 | 12302.1582 | 12428.7292 | 11068.528 | 48904.8148 | 43552.6675 | 44000.7603 | 417.6463 | 0.3728%
точка №99 | 104.67 | 105.7469 | 123.2228 | 426.7091 | 15183.8708 | 10955.8089 | 11182.4069 | 12897.7357 | 13030.4344 | 11068.528 | 52580.31 | 44663.6403 | 45123.1633 | 428.1683 | 0.342%
точка №100 | 104.67 | 105.7469 | 128.9129 | 437.3233 | 16618.5358 | 10955.8089 | 11182.4069 | 13493.3132 | 13632.1395 | 11068.528 | 56376.6182 | 45774.6325 | 46245.586 | 438.6902 | 0.3126%
точка №101 | 139.56 | 86.9019 | 103.6032 | 409.8421 | 10733.6231 | 19476.9936 | 7551.9402 | 14458.8626 | 9003.3149 | 12128.0292 | 42460.949 | 57197.5581 | 35616.0538 | 411.5078 | 0.4064%
точка №102 | 139.56 | 86.9019 | 113.3662 | 428.268 | 12851.884 | 19476.9936 | 7551.9402 | 15821.3799 | 9851.7338 | 12128.0292 | 48551.0975 | 59769.086 | 37217.3053 | 429.5612 | 0.302%
точка №103 | 139.56 | 86.9019 | 123.1291 | 446.6938 | 15160.7753 | 19476.9936 | 7551.9402 | 17183.8972 | 10700.1527 | 12128.0292 | 55001.0062 | 62340.5875 | 38818.5404 | 447.6146 | 0.2061%
точка №104 | 139.56 | 86.9019 | 132.8983 | 464.9982 | 17661.9714 | 19476.9936 | 7551.9402 | 18547.2937 | 11549.1191 | 12128.0292 | 61797.4996 | 64895.1552 | 40409.2311 | 465.6797 | 0.1466%
точка №105 | 139.56 | 86.9019 | 142.6676 | 483.3025 | 20354.0441 | 19476.9936 | 7551.9402 | 19910.6903 | 12398.0855 | 12128.0292 | 68951.6073 | 67449.6964 | 41999.9052 | 483.7448 | 0.09152%
точка №106 | 139.56 | 91.6131 | 106.953 | 417.4695 | 11438.9442 | 19476.9936 | 8392.9693 | 14926.3607 | 9798.3012 | 12785.5312 | 44649.6135 | 58262.0409 | 38245.6943 | 419.0306 | 0.374%
точка №107 | 139.56 | 91.6131 | 115.6719 | 433.9393 | 13379.9769 | 19476.9936 | 8392.9693 | 16143.1634 | 10597.0625 | 12785.5312 | 50194.5612 | 60560.5682 | 39754.5458 | 435.1533 | 0.2798%
точка №108 | 139.56 | 91.6131 | 124.3907 | 450.4073 | 15473.0462 | 19476.9936 | 8392.9693 | 17359.9661 | 11395.8239 | 12785.5312 | 56026.4753 | 62858.8383 | 41263.2286 | 451.276 | 0.1929%
точка №109 | 139.56 | 91.6131 | 133.1095 | 466.8669 | 17718.1523 | 19476.9936 | 8392.9693 | 18576.7688 | 12194.5852 | 12785.5312 | 62144.4377 | 65155.939 | 42771.1437 | 467.3988 | 0.1139%
точка №110 | 139.56 | 91.6131 | 141.8284 | 483.3266 | 20115.295 | 19476.9936 | 8392.9693 | 19793.5715 | 12993.3465 | 12785.5312 | 68549.4441 | 67453.066 | 44279.076 | 483.5215 | 0.04031%
точка №111 | 139.56 | 96.3244 | 110.3304 | 425.1602 | 12172.7972 | 19476.9936 | 9278.39 | 15397.7106 | 10627.5096 | 13443.0333 | 46908.0898 | 59335.351 | 40953.2966 | 426.6045 | 0.3397%
точка №112 | 139.56 | 96.3244 | 116.7475 | 437.2927 | 13629.9904 | 19476.9936 | 9278.39 | 16293.2881 | 11245.6377 | 13443.0333 | 51052.8523 | 61028.5703 | 42121.9577 | 438.471 | 0.2694%
точка №113 | 139.56 | 96.3244 | 123.1647 | 449.4251 | 15169.5433 | 19476.9936 | 9278.39 | 17188.8655 | 11863.7658 | 13443.0333 | 55353.3044 | 62721.7633 | 43290.6006 | 450.3374 | 0.203%
точка №114 | 139.56 | 96.3244 | 132.0762 | 466.3746 | 17444.1226 | 19476.9936 | 9278.39 | 18432.5545 | 12722.1607 | 13443.0333 | 61596.9878 | 65087.2421 | 44923.2556 | 466.8164 | 0.09473%
точка №115 | 139.56 | 96.3244 | 140.9877 | 483.3242 | 19877.5316 | 19476.9936 | 9278.39 | 19676.2434 | 13580.5556 | 13443.0333 | 68142.7629 | 67452.721 | 46555.9106 | 483.2954 | 0.005962%
точка №116 | 139.56 | 101.0357 | 113.7209 | 433.073 | 12932.4431 | 19476.9936 | 10208.2026 | 15870.8888 | 11489.8651 | 14100.5353 | 49249.449 | 60439.665 | 43755.81 | 434.2027 | 0.2609%
точка №117 | 139.56 | 101.0357 | 120.3273 | 445.6168 | 14478.6591 | 19476.9936 | 10208.2026 | 16792.878 | 12157.347 | 14100.5353 | 53619.8613 | 62190.2747 | 45023.1788 | 446.4191 | 0.18%
точка №118 | 139.56 | 101.0357 | 126.9337 | 458.1819 | 16112.1642 | 19476.9936 | 10208.2026 | 17714.8672 | 12824.8289 | 14100.5353 | 58158.7282 | 63943.8708 | 46292.7096 | 458.6355 | 0.09899%
точка №119 | 139.56 | 101.0357 | 133.5401 | 470.7611 | 17832.9583 | 19476.9936 | 10208.2026 | 18636.8564 | 13492.3108 | 14100.5353 | 62865.4784 | 65699.4128 | 47563.6492 | 470.8519 | 0.0193%
точка №120 | 139.56 | 101.0357 | 140.1465 | 483.3395 | 19641.0415 | 19476.9936 | 10208.2026 | 19558.8455 | 14159.7927 | 14100.5353 | 67738.3369 | 67454.8583 | 48834.5189 | 483.0683 | 0.0561%
точка №121 | 139.56 | 105.7469 | 117.1091 | 441.0364 | 13714.5413 | 19476.9936 | 11182.4069 | 16343.746 | 12383.9243 | 14758.0374 | 51649.3701 | 61551.0331 | 46638.2269 | 441.7965 | 0.1724%
точка №122 | 139.56 | 105.7469 | 122.6004 | 451.5075 | 15030.8703 | 19476.9936 | 11182.4069 | 17110.1188 | 12964.6175 | 14758.0374 | 55355.026 | 63012.3905 | 47745.5213 | 451.951 | 0.09823%
точка №123 | 139.56 | 105.7469 | 128.0918 | 461.9785 | 16407.5092 | 19476.9936 | 11182.4069 | 17876.4916 | 13545.3108 | 14758.0374 | 59175.6592 | 64473.7212 | 48852.7956 | 462.1055 | 0.02749%
точка №124 | 139.56 | 105.7469 | 133.6966 | 472.6611 | 17874.7675 | 19476.9936 | 11182.4069 | 18658.6905 | 14137.9957 | 14758.0374 | 63193.1549 | 65964.5795 | 49982.4433 | 472.4697 | 0.04049%
точка №125 | 139.56 | 105.7469 | 139.3013 | 483.3434 | 19404.8522 | 19476.9936 | 11182.4069 | 19440.8894 | 14730.6806 | 14758.0374 | 67330.3703 | 67455.4112 | 51112.071 | 482.8339 | 0.1054%
точка №126 | 174.45 | 86.9019 | 114.6862 | 456.0735 | 13152.9245 | 30432.8025 | 7551.9402 | 20007.0076 | 9966.4487 | 15160.0365 | 52305.3329 | 79562.0163 | 39633.6508 | 456.9359 | 0.1891%
точка №127 | 174.45 | 86.9019 | 123.6637 | 473.4381 | 15292.7107 | 30432.8025 | 7551.9402 | 21573.1325 | 10746.6105 | 15160.0365 | 58547.1114 | 82591.2825 | 41142.6734 | 473.5369 | 0.02086%
точка №128 | 174.45 | 86.9019 | 132.6412 | 490.8026 | 17593.6879 | 30432.8025 | 7551.9402 | 23139.2573 | 11526.7723 | 15160.0365 | 65100.6472 | 85620.5154 | 42651.6794 | 490.1379 | 0.1354%
точка №129 | 174.45 | 86.9019 | 141.5714 | 507.8422 | 20042.4755 | 30432.8025 | 7551.9402 | 24697.1395 | 12302.828 | 15160.0365 | 71895.961 | 88593.0772 | 44132.4548 | 506.6515 | 0.2345%
точка №130 | 174.45 | 86.9019 | 150.5017 | 524.8817 | 22650.7617 | 30432.8025 | 7551.9402 | 26255.0216 | 13078.8837 | 15160.0365 | 78995.5823 | 91565.6058 | 45613.2136 | 523.1651 | 0.327%
точка №131 | 174.45 | 91.6175 | 118.0055 | 463.9221 | 13925.298 | 30432.8025 | 8393.7663 | 20586.0595 | 10811.3689 | 15982.6729 | 54745.3562 | 80931.2057 | 42503.3805 | 464.4036 | 0.1038%
точка №132 | 174.45 | 91.6175 | 125.9685 | 479.2271 | 15868.0693 | 30432.8025 | 8393.7663 | 21975.2092 | 11540.9213 | 15982.6729 | 60367.5343 | 83601.1723 | 43905.5913 | 479.1286 | 0.02055%
точка №133 | 174.45 | 91.6175 | 133.9315 | 494.5139 | 17937.6601 | 30432.8025 | 8393.7663 | 23364.3589 | 12270.4738 | 15982.6729 | 66231.0197 | 86267.9584 | 45306.1317 | 493.8537 | 0.1335%
точка №134 | 174.45 | 91.6175 | 141.8946 | 509.7086 | 20134.0704 | 30432.8025 | 8393.7663 | 24753.5086 | 13000.0262 | 15982.6729 | 72324.8791 | 88918.6577 | 46698.2237 | 508.5788 | 0.2217%
точка №135 | 174.45 | 91.6175 | 149.8576 | 524.9032 | 22457.3003 | 30432.8025 | 8393.7663 | 26142.6583 | 13729.5787 | 15982.6729 | 78660.7285 | 91569.3571 | 48090.3157 | 523.3038 | 0.3047%
точка №136 | 174.45 | 96.3331 | 121.2854 | 471.6144 | 14710.1483 | 30432.8025 | 9280.0662 | 21158.238 | 11683.7986 | 16805.3093 | 57199.9368 | 82273.1258 | 45432.0737 | 471.7984 | 0.03903%
точка №137 | 174.45 | 96.3331 | 126.9552 | 482.4418 | 16117.6228 | 30432.8025 | 9280.0662 | 22147.3346 | 12229.988 | 16805.3093 | 61248.4958 | 84161.9728 | 46475.1146 | 482.2829 | 0.03294%
точка №138 | 174.45 | 96.3331 | 132.625 | 493.2696 | 17589.3906 | 30432.8025 | 9280.0662 | 23136.4313 | 12776.1774 | 16805.3093 | 65419.8847 | 86050.8869 | 47518.1926 | 492.7674 | 0.1018%
точка №139 | 174.45 | 96.3331 | 140.8114 | 508.891 | 19827.8363 | 30432.8025 | 9280.0662 | 24564.54 | 13564.7939 | 16805.3093 | 71657.6298 | 88776.0363 | 49023.0483 | 507.9054 | 0.1937%
точка №140 | 174.45 | 96.3331 | 148.9977 | 524.5126 | 22200.3146 | 30432.8025 | 9280.0662 | 25992.6488 | 14353.4103 | 16805.3093 | 78151.1675 | 91501.2189 | 50527.9224 | 523.0434 | 0.2801%
точка №141 | 174.45 | 101.04 | 124.5417 | 479.6869 | 15510.635 | 30432.8025 | 10209.0816 | 21726.2996 | 12583.6934 | 17626.428 | 59741.0168 | 83681.3725 | 48467.5602 | 479.1472 | 0.1125%
точка №142 | 174.45 | 101.04 | 130.4184 | 490.9928 | 17008.9525 | 30432.8025 | 10209.0816 | 22751.4855 | 13177.4726 | 17626.428 | 64034.4782 | 85653.6874 | 49609.9087 | 490.0142 | 0.1993%
точка №143 | 174.45 | 101.04 | 136.2951 | 502.2962 | 18576.3407 | 30432.8025 | 10209.0816 | 23776.6715 | 13771.2519 | 17626.428 | 68460.481 | 87625.5661 | 50752.0045 | 500.8812 | 0.2817%
точка №144 | 174.45 | 101.04 | 142.1717 | 513.5188 | 20212.7994 | 30432.8025 | 10209.0816 | 24801.8574 | 14365.0311 | 17626.428 | 73007.8465 | 89583.346 | 51885.9345 | 511.7482 | 0.3448%
точка №145 | 174.45 | 101.04 | 148.0484 | 524.7243 | 21918.3287 | 30432.8025 | 10209.0816 | 25827.0434 | 14958.8103 | 17626.428 | 77684.5982 | 91538.1602 | 53018.1468 | 522.6153 | 0.4019%
точка №146 | 174.45 | 105.7469 | 127.7968 | 487.8492 | 16332.0221 | 30432.8025 | 11182.4069 | 22294.1518 | 13514.1154 | 18447.5467 | 62345.5666 | 85105.2929 | 51588.5405 | 486.4937 | 0.2779%
точка №147 | 174.45 | 105.7469 | 132.5711 | 497.1021 | 17575.0833 | 30432.8025 | 11182.4069 | 23127.0197 | 14018.9776 | 18447.5467 | 65901.3496 | 86719.4643 | 52567.0078 | 495.3221 | 0.3581%
точка №148 | 174.45 | 105.7469 | 137.3453 | 506.355 | 18863.7314 | 30432.8025 | 11182.4069 | 23959.8876 | 14523.8397 | 18447.5467 | 69545.4841 | 88333.6357 | 53545.4751 | 504.1506 | 0.4354%
точка №149 | 174.45 | 105.7469 | 142.2201 | 515.6433 | 20226.5711 | 30432.8025 | 11182.4069 | 24810.3052 | 15039.34 | 18447.5467 | 73334.8709 | 89953.9779 | 54527.683 | 513.165 | 0.4806%
точка №150 | 174.45 | 105.7469 | 147.095 | 524.9314 | 21636.939 | 30432.8025 | 11182.4069 | 25660.7228 | 15554.8403 | 18447.5467 | 77214.7877 | 91574.2868 | 55509.8707 | 522.1795 | 0.5242%
точка №151 | 218.7086 | 87.0096 | 130.6752 | 518.1735 | 17076.0079 | 47833.4537 | 7570.6705 | 28579.7907 | 11369.9969 | 19029.7482 | 67712.4238 | 113328.9998 | 45086.0676 | 518.1616 | 0.002289%
точка №152 | 218.7086 | 87.0096 | 131.9597 | 520.6339 | 17413.3756 | 47833.4537 | 7570.6705 | 28860.7328 | 11481.7651 | 19029.7482 | 68702.7162 | 113867.1086 | 45300.1453 | 520.537 | 0.01861%
точка №153 | 218.7086 | 87.0096 | 133.2443 | 523.0945 | 17754.0435 | 47833.4537 | 7570.6705 | 29141.6749 | 11593.5332 | 19029.7482 | 69699.3551 | 114405.2593 | 45514.2397 | 522.9123 | 0.03481%
точка №154 | 218.7086 | 87.0096 | 134.5289 | 525.5676 | 18098.0115 | 47833.4537 | 7570.6705 | 29422.6171 | 11705.3014 | 19029.7482 | 70704.0026 | 114946.1529 | 45729.4252 | 525.2877 | 0.05325%
точка №155 | 218.7086 | 87.0096 | 135.8134 | 528.0407 | 18445.2796 | 47833.4537 | 7570.6705 | 29703.5592 | 11817.0696 | 19029.7482 | 71715.0039 | 115487.0465 | 45944.6108 | 527.6631 | 0.07152%
точка №156 | 218.7086 | 88.5172 | 131.7319 | 520.601 | 17353.2935 | 47833.4537 | 7835.2947 | 28810.9 | 11660.5389 | 19359.4733 | 68579.7552 | 113859.9122 | 46082.1404 | 520.5408 | 0.01156%
точка №157 | 218.7086 | 88.5172 | 132.703 | 522.4571 | 17610.0995 | 47833.4537 | 7835.2947 | 29023.2989 | 11746.5024 | 19359.4733 | 69331.6533 | 114265.8677 | 46246.4414 | 522.3366 | 0.02307%
точка №158 | 218.7086 | 88.5172 | 133.6742 | 524.3144 | 17868.7917 | 47833.4537 | 7835.2947 | 29235.6978 | 11832.4659 | 19359.4733 | 70087.3033 | 114672.0633 | 46410.8395 | 524.1324 | 0.0347%
точка №159 | 218.7086 | 88.5172 | 134.6454 | 526.1717 | 18129.3703 | 47833.4537 | 7835.2947 | 29448.0966 | 11918.4294 | 19359.4733 | 70846.5775 | 115078.2861 | 46575.2488 | 525.9283 | 0.04627%
точка №160 | 218.7086 | 88.5172 | 135.6165 | 528.0289 | 18391.8351 | 47833.4537 | 7835.2947 | 29660.4955 | 12004.3929 | 19359.4733 | 71609.4332 | 115484.4669 | 46739.641 | 527.7241 | 0.05773%
точка №161 | 218.7086 | 90.0248 | 132.8009 | 523.0431 | 17636.079 | 47833.4537 | 8104.4646 | 29044.6995 | 11955.3745 | 19689.1984 | 69460.6008 | 114394.0371 | 47086.8548 | 522.9427 | 0.01921%
точка №162 | 218.7086 | 90.0248 | 133.362 | 524.1133 | 17785.423 | 47833.4537 | 8104.4646 | 29167.4169 | 12005.8874 | 19689.1984 | 69896.8044 | 114628.0992 | 47183.1994 | 523.9802 | 0.0254%
точка №163 | 218.7086 | 90.0248 | 133.8764 | 525.0905 | 17922.8905 | 47833.4537 | 8104.4646 | 29279.9206 | 12052.1961 | 19689.1984 | 70297.2323 | 114841.8211 | 47271.1716 | 524.9314 | 0.0303%
точка №164 | 218.7086 | 90.0248 | 134.3908 | 526.0677 | 18060.8871 | 47833.4537 | 8104.4646 | 29392.4243 | 12098.5049 | 19689.1984 | 70698.6655 | 115055.5431 | 47359.1438 | 525.8827 | 0.03518%
точка №165 | 218.7086 | 90.0248 | 135.4196 | 528.0221 | 18338.4681 | 47833.4537 | 8104.4646 | 29617.4318 | 12191.1224 | 19689.1984 | 71504.5479 | 115482.987 | 47535.0882 | 527.7851 | 0.04489%
точка №166 | 218.7086 | 91.5324 | 133.8699 | 525.4851 | 17921.1501 | 47833.4537 | 8378.1802 | 29278.499 | 12253.4332 | 20018.9235 | 70346.6347 | 114928.1079 | 48098.9102 | 525.3445 | 0.02674%
точка №167 | 218.7086 | 91.5324 | 134.2081 | 526.1285 | 18011.8074 | 47833.4537 | 8378.1802 | 29352.4608 | 12284.3872 | 20018.9235 | 70610.6968 | 115068.836 | 48157.8068 | 525.9699 | 0.03015%
точка №168 | 218.7086 | 91.5324 | 134.5462 | 526.7718 | 18102.6934 | 47833.4537 | 8378.1802 | 29426.4226 | 12315.3412 | 20018.9235 | 70875.1686 | 115209.5225 | 48216.6859 | 526.5952 | 0.03352%
точка №169 | 218.7086 | 91.5324 | 134.8844 | 527.415 | 18193.8081 | 47833.4537 | 8378.1802 | 29500.3844 | 12346.2951 | 20018.9235 | 71140.0755 | 115350.2092 | 48275.5651 | 527.2206 | 0.03687%
точка №170 | 218.7086 | 91.5324 | 135.2226 | 528.0569 | 18285.1516 | 47833.4537 | 8378.1802 | 29574.3462 | 12377.2491 | 20018.9235 | 71405.2277 | 115490.589 | 48334.3159 | 527.8459 | 0.03995%
точка №171 | 218.7086 | 93.04 | 134.9389 | 527.9285 | 18208.5067 | 47833.4537 | 8656.4416 | 29512.2985 | 12554.7153 | 20348.6486 | 71238.0923 | 115462.5076 | 49118.4685 | 527.7464 | 0.03449%
точка №172 | 218.7086 | 93.04 | 134.9606 | 527.9699 | 18214.3636 | 47833.4537 | 8656.4416 | 29517.0445 | 12556.7342 | 20348.6486 | 71255.1288 | 115471.5509 | 49122.3156 | 527.7866 | 0.03472%
точка №173 | 218.7086 | 93.04 | 134.9823 | 528.0114 | 18220.2213 | 47833.4537 | 8656.4416 | 29521.7905 | 12558.7532 | 20348.6486 | 71272.1927 | 115480.6358 | 49126.1803 | 527.8267 | 0.03498%
точка №174 | 218.7086 | 93.04 | 135.004 | 528.0525 | 18226.08 | 47833.4537 | 8656.4416 | 29526.5365 | 12560.7722 | 20348.6486 | 71289.194 | 115489.6161 | 49130.0006 | 527.8668 | 0.03516%
точка №175 | 218.7086 | 93.04 | 135.0257 | 528.0935 | 18231.9397 | 47833.4537 | 8656.4416 | 29531.2824 | 12562.7911 | 20348.6486 | 71306.1969 | 115498.5965 | 49133.8209 | 527.9069 | 0.03533%
точка №176 | 218.7355 | 87.0096 | 130.6874 | 518.2155 | 17079.1965 | 47845.2313 | 7570.6705 | 28585.9775 | 11371.0584 | 19032.0908 | 67724.2378 | 113352.1435 | 45089.7243 | 518.2034 | 0.002333%
точка №177 | 218.7355 | 87.0096 | 131.9665 | 520.6657 | 17415.1571 | 47845.2313 | 7570.6705 | 28865.7621 | 11482.3524 | 19032.0908 | 68710.427 | 113888.0817 | 45302.9122 | 520.5687 | 0.01862%
точка №178 | 218.7355 | 87.0096 | 133.2456 | 523.1158 | 17754.3899 | 47845.2313 | 7570.6705 | 29145.5467 | 11593.6464 | 19032.0908 | 69702.8842 | 114424.0199 | 45516.1002 | 522.934 | 0.03476%
точка №179 | 218.7355 | 87.0096 | 134.5247 | 525.5784 | 18096.8949 | 47845.2313 | 7570.6705 | 29425.3313 | 11704.9403 | 19032.0908 | 70703.2779 | 114962.6711 | 45730.3672 | 525.2993 | 0.05311%
точка №180 | 218.7355 | 87.0096 | 135.8038 | 528.0408 | 18442.6721 | 47845.2313 | 7570.6705 | 29705.1159 | 11816.2343 | 19032.0908 | 71709.9452 | 115501.2801 | 45944.6175 | 527.6646 | 0.07125%
точка №181 | 218.7355 | 88.5172 | 131.7441 | 520.6433 | 17356.5079 | 47845.2313 | 7835.2947 | 28817.1153 | 11661.6188 | 19361.8565 | 68591.6828 | 113883.1869 | 46085.887 | 520.5826 | 0.01166%
точка №182 | 218.7355 | 88.5172 | 132.7098 | 522.4895 | 17611.8844 | 47845.2313 | 7835.2947 | 29028.3427 | 11747.0977 | 19361.8565 | 69339.4635 | 114287.016 | 46249.3073 | 522.3683 | 0.0232%
точка №183 | 218.7355 | 88.5172 | 133.6755 | 524.3363 | 17869.1259 | 47845.2313 | 7835.2947 | 29239.5701 | 11832.5765 | 19361.8565 | 70090.8882 | 114690.9732 | 46412.7794 | 524.154 | 0.03477%
точка №184 | 218.7355 | 88.5172 | 134.6411 | 526.1827 | 18128.2325 | 47845.2313 | 7835.2947 | 29450.7976 | 11918.0554 | 19361.8565 | 70845.8339 | 115094.8559 | 46576.2214 | 525.9397 | 0.04619%
точка №185 | 218.7355 | 88.5172 | 135.6068 | 528.0292 | 18389.2042 | 47845.2313 | 7835.2947 | 29662.025 | 12003.5342 | 19361.8565 | 71604.3452 | 115498.7381 | 46739.6631 | 527.7254 | 0.05753%
точка №186 | 218.7355 | 90.0248 | 132.8131 | 523.0866 | 17639.3195 | 47845.2313 | 8104.4646 | 29050.9436 | 11956.4728 | 19691.6222 | 69472.7575 | 114417.6313 | 47090.7697 | 522.9845 | 0.01953%
точка №187 | 218.7355 | 90.0248 | 133.3648 | 524.1395 | 17786.1699 | 47845.2313 | 8104.4646 | 29171.62 | 12006.1394 | 19691.6222 | 69901.7595 | 114647.9302 | 47185.5536 | 524.0046 | 0.02573%
точка №188 | 218.7355 | 90.0248 | 133.8761 | 525.1104 | 17922.8035 | 47845.2313 | 8104.4646 | 29283.454 | 12052.1669 | 19691.6222 | 70299.7247 | 114860.3095 | 47272.9624 | 524.9501 | 0.03054%
точка №189 | 218.7355 | 90.0248 | 134.3873 | 526.0814 | 18059.9598 | 47845.2313 | 8104.4646 | 29395.288 | 12098.1943 | 19691.6222 | 70698.6827 | 115072.6887 | 47360.3711 | 525.8955 | 0.03533%
точка №190 | 218.7355 | 90.0248 | 135.4099 | 528.0231 | 18335.841 | 47845.2313 | 8104.4646 | 29618.956 | 12190.2492 | 19691.6222 | 71499.5513 | 115497.4054 | 47535.1714 | 527.7864 | 0.04482%
точка №191 | 218.7355 | 91.5324 | 133.8821 | 525.5275 | 17924.4167 | 47845.2313 | 8378.1802 | 29284.7718 | 12254.5499 | 20021.3879 | 70358.7219 | 114951.5296 | 48102.791 | 525.3863 | 0.02685%
точка №192 | 218.7355 | 91.5324 | 134.2148 | 526.1604 | 18013.6192 | 47845.2313 | 8378.1802 | 29357.5506 | 12285.005 | 20021.3879 | 70618.5274 | 115089.9753 | 48160.7252 | 526.0016 | 0.03018%
точка №193 | 218.7355 | 91.5324 | 134.5476 | 526.7935 | 18103.0432 | 47845.2313 | 8378.1802 | 29430.3294 | 12315.4602 | 20021.3879 | 70878.7798 | 115228.4626 | 48218.6768 | 526.6169 | 0.03353%
точка №194 | 218.7355 | 91.5324 | 134.8803 | 527.4263 | 18192.6886 | 47845.2313 | 8378.1802 | 29503.1082 | 12345.9153 | 20021.3879 | 71139.4022 | 115366.8667 | 48276.5936 | 527.2321 | 0.03681%
точка №195 | 218.7355 | 91.5324 | 135.213 | 528.0581 | 18282.5554 | 47845.2313 | 8378.1802 | 29575.887 | 12376.3704 | 20021.3879 | 71400.3136 | 115505.0572 | 48334.421 | 527.8474 | 0.03989%
точка №196 | 218.7355 | 93.04 | 134.9511 | 527.9705 | 18211.7994 | 47845.2313 | 8656.4416 | 29518.6001 | 12555.8503 | 20351.1535 | 71250.2005 | 115485.9073 | 49122.3758 | 527.7882 | 0.03452%
точка №197 | 218.7355 | 93.04 | 134.9674 | 528.0016 | 18216.1856 | 47845.2313 | 8656.4416 | 29522.1546 | 12557.3622 | 20351.1535 | 71262.9729 | 115492.7026 | 49125.2662 | 527.8183 | 0.03471%
точка №198 | 218.7355 | 93.04 | 134.9836 | 528.0324 | 18220.5723 | 47845.2313 | 8656.4416 | 29525.709 | 12558.8741 | 20351.1535 | 71275.7206 | 115499.4561 | 49128.1388 | 527.8483 | 0.03487%
точка №199 | 218.7355 | 93.04 | 134.9998 | 528.0631 | 18224.9595 | 47845.2313 | 8656.4416 | 29529.2635 | 12560.386 | 20351.1535 | 71288.4434 | 115506.1677 | 49130.9937 | 527.8784 | 0.03499%
точка №200 | 218.7355 | 93.04 | 135.0161 | 528.094 | 18229.3473 | 47845.2313 | 8656.4416 | 29532.8179 | 12561.8979 | 20351.1535 | 71301.1928 | 115512.9207 | 49133.8661 | 527.9084 | 0.03514%
точка №201 | 218.7625 | 87.0096 | 130.6874 | 518.2344 | 17079.1965 | 47857.0102 | 7570.6705 | 28589.496 | 11371.0584 | 19034.4334 | 67726.7019 | 113370.2205 | 45091.3649 | 518.2227 | 0.002258%
точка №202 | 218.7625 | 87.0096 | 131.964 | 520.6799 | 17414.5105 | 47857.0102 | 7570.6705 | 28868.7791 | 11482.1392 | 19034.4334 | 68711.0236 | 113905.2035 | 45304.1467 | 520.5834 | 0.01852%
точка №203 | 218.7625 | 87.0096 | 133.2407 | 523.1254 | 17753.0841 | 47857.0102 | 7570.6705 | 29148.0622 | 11593.22 | 19034.4334 | 69701.5893 | 114440.1865 | 45516.9284 | 522.9442 | 0.03464%
точка №204 | 218.7625 | 87.0096 | 134.5174 | 525.5831 | 18094.9309 | 47857.0102 | 7570.6705 | 29427.3562 | 11704.3052 | 19034.4334 | 70700.0734 | 114977.8496 | 45730.7762 | 525.305 | 0.05291%
точка №205 | 218.7625 | 87.0096 | 135.7941 | 528.0409 | 18440.0376 | 47857.0102 | 7570.6705 | 29706.6502 | 11815.3903 | 19034.4334 | 71704.8332 | 115515.5127 | 45944.6239 | 527.6659 | 0.07102%
точка №206 | 218.7625 | 88.5172 | 131.7563 | 520.6856 | 17359.7226 | 47857.0102 | 7835.2947 | 28823.3312 | 11662.6988 | 19364.2397 | 68603.602 | 113906.4482 | 46089.6273 | 520.6244 | 0.01175%
точка №207 | 218.7625 | 88.5172 | 132.7165 | 522.5217 | 17613.676 | 47857.0102 | 7835.2947 | 29033.3924 | 11747.6952 | 19364.2397 | 69347.2635 | 114308.1268 | 46252.1573 | 522.4 | 0.02329%
точка №208 | 218.7625 | 88.5172 | 133.6767 | 524.3583 | 17869.4735 | 47857.0102 | 7835.2947 | 29243.4535 | 11832.6916 | 19364.2397 | 70094.5091 | 114709.9002 | 46414.7257 | 524.1756 | 0.03483%
точка №209 | 218.7625 | 88.5172 | 134.637 | 526.1939 | 18127.115 | 47857.0102 | 7835.2947 | 29453.5147 | 11917.688 | 19364.2397 | 70845.1535 | 115111.4652 | 46577.2097 | 525.9512 | 0.04611%
точка №210 | 218.7625 | 88.5172 | 135.5972 | 528.0295 | 18386.6006 | 47857.0102 | 7835.2947 | 29663.5759 | 12002.6845 | 19364.2397 | 71599.3231 | 115513.0302 | 46739.6938 | 527.7269 | 0.05731%
точка №211 | 218.7625 | 90.0248 | 132.8254 | 523.1298 | 17642.5869 | 47857.0102 | 8104.4646 | 29057.2101 | 11957.5801 | 19694.0459 | 69484.9281 | 114441.1627 | 47094.6578 | 523.0264 | 0.01976%
точка №212 | 218.7625 | 90.0248 | 133.3661 | 524.162 | 17786.5166 | 47857.0102 | 8104.4646 | 29175.495 | 12006.2565 | 19694.0459 | 69905.4453 | 114666.97 | 47187.5816 | 524.0263 | 0.0259%
точка №213 | 218.7625 | 90.0248 | 133.8746 | 525.1273 | 17922.4219 | 47857.0102 | 8104.4646 | 29286.7466 | 12052.0386 | 19694.0459 | 70301.2375 | 114878.1421 | 47274.4829 | 524.9667 | 0.03059%
точка №214 | 218.7625 | 90.0248 | 134.3832 | 526.0928 | 18058.8444 | 47857.0102 | 8104.4646 | 29397.9983 | 12097.8207 | 19694.0459 | 70698.0371 | 115089.3557 | 47361.4012 | 525.9071 | 0.0353%
точка №215 | 218.7625 | 90.0248 | 135.4003 | 528.0236 | 18333.2412 | 47857.0102 | 8104.4646 | 29620.5016 | 12189.3849 | 19694.0459 | 71494.5565 | 115511.7415 | 47535.2207 | 527.7879 | 0.04464%
точка №216 | 218.7625 | 91.5324 | 133.8944 | 525.57 | 17927.7104 | 47857.0102 | 8378.1802 | 29291.0672 | 12255.6758 | 20023.8522 | 70370.8786 | 114974.9797 | 48106.6826 | 525.4283 | 0.02695%
точка №217 | 218.7625 | 91.5324 | 134.2216 | 526.1926 | 18015.4446 | 47857.0102 | 8378.1802 | 29362.6517 | 12285.6275 | 20023.8522 | 70626.423 | 115111.1786 | 48163.6696 | 526.0334 | 0.03025%
точка №218 | 218.7625 | 91.5324 | 134.5489 | 526.815 | 18103.393 | 47857.0102 | 8378.1802 | 29434.2363 | 12315.5792 | 20023.8522 | 70882.3493 | 115247.3359 | 48220.6392 | 526.6385 | 0.03349%
точка №219 | 218.7625 | 91.5324 | 134.8761 | 527.4374 | 18191.5556 | 47857.0102 | 8378.1802 | 29505.8208 | 12345.5308 | 20023.8522 | 71138.683 | 115383.4933 | 48277.6088 | 527.2436 | 0.03673%
точка №220 | 218.7625 | 91.5324 | 135.2033 | 528.0588 | 18279.9323 | 47857.0102 | 8378.1802 | 29577.4054 | 12375.4825 | 20023.8522 | 71395.2941 | 115519.4405 | 48334.4905 | 527.8487 | 0.03979%
точка №221 | 218.7625 | 93.04 | 134.9634 | 528.0126 | 18215.1193 | 47857.0102 | 8656.4416 | 29524.9243 | 12556.9947 | 20353.6585 | 71262.3807 | 115509.3389 | 49126.2957 | 527.8302 | 0.03455%
точка №222 | 218.7625 | 93.04 | 134.9742 | 528.0332 | 18218.0212 | 47857.0102 | 8656.4416 | 29527.2759 | 12557.9949 | 20353.6585 | 71270.8353 | 115513.8422 | 49128.211 | 527.8501 | 0.03468%
точка №223 | 218.7625 | 93.04 | 134.9849 | 528.0536 | 18220.9232 | 47857.0102 | 8656.4416 | 29529.6276 | 12558.9951 | 20353.6585 | 71279.2647 | 115518.3038 | 49130.1085 | 527.87 | 0.03478%
точка №224 | 218.7625 | 93.04 | 134.9957 | 528.0741 | 18223.8255 | 47857.0102 | 8656.4416 | 29531.9793 | 12559.9953 | 20353.6585 | 71287.7074 | 115522.7864 | 49132.015 | 527.8899 | 0.03489%
точка №225 | 218.7625 | 93.04 | 135.0064 | 528.0944 | 18226.728 | 47857.0102 | 8656.4416 | 29534.331 | 12560.9955 | 20353.6585 | 71296.1249 | 115527.2274 | 49133.9037 | 527.9097 | 0.03497%
точка №226 | 218.7894 | 87.0096 | 130.6996 | 518.2766 | 17082.3854 | 47868.7906 | 7570.6705 | 28595.6838 | 11372.1199 | 19036.776 | 67738.539 | 113393.4046 | 45095.0362 | 518.2645 | 0.002334%
точка №227 | 218.7894 | 87.0096 | 131.9708 | 520.7115 | 17416.2921 | 47868.7906 | 7570.6705 | 28873.8089 | 11482.7265 | 19036.776 | 68718.7168 | 113926.1496 | 45306.9017 | 520.6151 | 0.01851%
точка №228 | 218.7894 | 87.0096 | 133.242 | 523.1465 | 17753.4306 | 47868.7906 | 7570.6705 | 29151.9339 | 11593.3331 | 19036.776 | 69705.0853 | 114458.8947 | 45518.7673 | 522.9658 | 0.03454%
точка №229 | 218.7894 | 87.0096 | 134.5132 | 525.594 | 18093.8144 | 47868.7906 | 7570.6705 | 29430.0699 | 11703.9441 | 19036.776 | 70699.352 | 114994.3744 | 45731.7204 | 525.3166 | 0.05277%
точка №230 | 218.7894 | 87.0096 | 135.7845 | 528.0414 | 18437.4304 | 47868.7906 | 7570.6705 | 29708.2059 | 11814.555 | 19036.776 | 71699.8415 | 115529.8543 | 45944.6736 | 527.6674 | 0.07084%
точка №231 | 218.7894 | 88.5172 | 131.7686 | 520.7278 | 17362.9639 | 47868.7906 | 7835.2947 | 28829.5696 | 11663.7875 | 19366.6229 | 68615.5689 | 113929.7028 | 46093.364 | 520.6664 | 0.01179%
точка №232 | 218.7894 | 88.5172 | 132.7234 | 522.5537 | 17615.5142 | 47868.7906 | 7835.2947 | 29038.4807 | 11748.3082 | 19366.6229 | 69355.1338 | 114329.2039 | 46254.993 | 522.432 | 0.02329%
точка №233 | 218.7894 | 88.5172 | 133.6783 | 524.3801 | 17869.8879 | 47868.7906 | 7835.2947 | 29247.3917 | 11832.8288 | 19366.6229 | 70098.2361 | 114728.7874 | 46416.6554 | 524.1977 | 0.03477%
точка №234 | 218.7894 | 88.5172 | 134.6332 | 526.2057 | 18126.0851 | 47868.7906 | 7835.2947 | 29456.3027 | 11917.3495 | 19366.6229 | 70844.7317 | 115128.2175 | 46578.2557 | 525.9634 | 0.04604%
точка №235 | 218.7894 | 88.5172 | 135.588 | 528.031 | 18384.1057 | 47868.7906 | 7835.2947 | 29665.2138 | 12001.8701 | 19366.6229 | 71594.662 | 115527.564 | 46739.8222 | 527.7291 | 0.05717%
точка №236 | 218.7894 | 90.0248 | 132.8376 | 523.1724 | 17645.828 | 47868.7906 | 8104.4646 | 29063.4555 | 11958.6784 | 19696.4697 | 69496.9633 | 114464.558 | 47098.4889 | 523.0682 | 0.01991%
точка №237 | 218.7894 | 90.0248 | 133.3674 | 524.1839 | 17786.8634 | 47868.7906 | 8104.4646 | 29179.3701 | 12006.3735 | 19696.4697 | 69909.0487 | 114685.8758 | 47189.554 | 524.0479 | 0.02594%
точка №238 | 218.7894 | 90.0248 | 133.8736 | 525.1446 | 17922.1274 | 47868.7906 | 8104.4646 | 29290.1103 | 12051.9396 | 19696.4697 | 70302.9709 | 114896.0572 | 47276.0369 | 524.9839 | 0.0306%
точка №239 | 218.7894 | 90.0248 | 134.3797 | 526.1054 | 18057.9038 | 47868.7906 | 8104.4646 | 29400.8506 | 12097.5056 | 19696.4697 | 70697.8911 | 115106.2802 | 47362.5369 | 525.9199 | 0.03527%
точка №240 | 218.7894 | 90.0248 | 135.392 | 528.0269 | 18330.9937 | 47868.7906 | 8104.4646 | 29622.3311 | 12188.6377 | 19696.4697 | 71490.6237 | 115526.6846 | 47535.5198 | 527.7918 | 0.04454%
точка №241 | 218.7894 | 91.5324 | 133.9066 | 525.6122 | 17930.9775 | 47868.7906 | 8378.1802 | 29297.3413 | 12256.7925 | 20026.3166 | 70382.9362 | 114998.3543 | 48110.5418 | 525.4701 | 0.02702%
точка №242 | 218.7894 | 91.5324 | 134.2289 | 526.2254 | 18017.411 | 47868.7906 | 8378.1802 | 29367.8681 | 12286.2979 | 20026.3166 | 70634.6831 | 115132.5267 | 48166.6739 | 526.0662 | 0.03025%
точка №243 | 218.7894 | 91.5324 | 134.5513 | 526.8383 | 18104.0523 | 47868.7906 | 8378.1802 | 29438.3948 | 12315.8034 | 20026.3166 | 70886.7741 | 115266.6158 | 48222.7713 | 526.6623 | 0.0334%
точка №244 | 218.7894 | 91.5324 | 134.8736 | 527.4515 | 18190.9015 | 47868.7906 | 8378.1802 | 29508.9216 | 12345.3089 | 20026.3166 | 71139.3116 | 115400.7882 | 48278.9034 | 527.2584 | 0.03662%
точка №245 | 218.7894 | 91.5324 | 135.196 | 528.0648 | 18277.9584 | 47868.7906 | 8378.1802 | 29579.4483 | 12374.8144 | 20026.3166 | 71392.2443 | 115534.9605 | 48335.0356 | 527.8545 | 0.03983%
точка №246 | 218.7894 | 93.04 | 134.9756 | 528.0545 | 18218.4126 | 47868.7906 | 8656.4416 | 29531.2272 | 12558.1298 | 20356.1635 | 71274.4762 | 115532.7193 | 49130.1929 | 527.872 | 0.03456%
точка №247 | 218.7894 | 93.04 | 134.9817 | 528.0662 | 18220.0593 | 47868.7906 | 8656.4416 | 29532.5618 | 12558.6974 | 20356.1635 | 71279.2668 | 115535.2632 | 49131.2747 | 527.8833 | 0.03463%
точка №248 | 218.7894 | 93.04 | 134.9878 | 528.0778 | 18221.7061 | 47868.7906 | 8656.4416 | 29533.8964 | 12559.2649 | 20356.1635 | 71284.0576 | 115537.8071 | 49132.3565 | 527.8946 | 0.03469%
точка №249 | 218.7894 | 93.04 | 134.9939 | 528.0894 | 18223.353 | 47868.7906 | 8656.4416 | 29535.231 | 12559.8325 | 20356.1635 | 71288.8485 | 115540.3511 | 49133.4383 | 527.9059 | 0.03476%
точка №250 | 218.7894 | 93.04 | 135 | 528.101 | 18225 | 47868.7906 | 8656.4416 | 29536.5656 | 12560.4 | 20356.1635 | 71293.6395 | 115542.895 | 49134.5201 | 527.9171 | 0.03482%